## Sheet1
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ĐỀ XUẤT CỦA SẢN PHẨM STARDUCT Nhà sản xuất kinh nghiệm trên 15 NĂM từ 2004 SUGGESTED SPECIFICATION OF STARDUCT PRODUCT
STT | TÊN MẪU PRODUCT NAME | HÌNH ẢNH PRODUCT PICTURE | MODEL | MÔ TẢ SẢN PHẨM PRODUCT DESCRIPTION |  | FILE TẢI TÀI LIỆU KỸ THUẬT TECHNICAL SPECS. LINK DOWNLOAD |  |  | CHỨNG NHẬN THỬ NGHIỆM CERTIFICATES & TEST REPORTS
[6 empty] | AUTOCAD FILE | BIM FILES | PDF FILES | LINK DOWNLOAD
A | CỬA GIÓ/MIỆNG GIÓ - AIR GRILLES & DIFFUSER
1 | CỬA/MIỆNG NAN PHẲNG - AIR GRILLES
1.1 | Cửa/Miệng gió 1 lớp nan bầu dục cố định/tháo lắp Single-layer Blade Deflection Air Grilles [fixed (SAG) & openable (SAG-O) core] |  | SAG & SAG-O | Miệng gió 01 lớp nan bầu dục Starduct làm bằng nhôm hợp kim đinh hình A6063-T5 diện tích thông thoáng đạt ~80% . Khung và lõi cánh được liên kết với nhau bằng chốt nhôm đồng chất. Cánh chạy song song với chiều rộng của miêng gió. Các cánh có thể điều chỉnh và cách nhau 20mm từ tâm mỗi nan. Nan gió được tăng cường liên kết khi chiều dài cánh lớn hơn 600mm. Tất cả các góc khung cửa phải được ép ke chống xoắn vặn, chống nứt góc. Sơn tĩnh điện màu tiêu chuẩn RAL9010 hoặc màu sắc theo yêu cầu thiết kế kiến trúc bằng sơn Jotun hoặc tương đương, có độ bền màu trên 5 năm. Van OBD điều tiết làm bằng nhôm định hình, sơn màu đen. Là loại không sử dụng bánh răng nhựa. Cánh mở đối xứng và có thể điều chỉnh từ mặt của miệng gió bằng tay gạt hoặc trục vít. Tiêu chuẩn chế tạo : Ashrea 70:2006. ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers”. Intertek Report Number 104519155CRT-001a dated April 14, 2021. Các tiêu chí thử nghiệm: A) Sound Power Level ((NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern | Starduct Single layer blade deflection grilles are made of extruded aluminum alloy grade A6063-T5. Free Area ~80% . Frame and blades are linked by aluminum pins of the same grade. Adjustable blades are parallel to the width of the grille with a 20mm gaps. When the grille width over 600mm, blades should be reinforced. All frame corners are reinfored by pressing special corner connectors for prevent them from twist and paint break Powder coating finish in RAL9010 standard colors or optional color as requested with Jotun paint or equivalent, service life over 5 years The OBD is made of extruded aluminum, black painted. No plastic gears are used in the damper. Opposed blades of the damper are adjustable from the front of the grilles via lever or screw knob. Production standards : Ashrea 70:2006. ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers”. Intertek Report Number 104519155CRT-001a dated April 14, 2021. Scope of testing: A) Sound Power Level ((NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern | BẢN VẼ CẤU TẠO BẢN VẼ LẮP ĐẶT CONSTRUCTION INSTALLATION DRAWING | ĐANG UPDATE UNDER UPDATING | BẢN VẼ CẤU TẠO BẢN VẼ LẮP ĐẶT CONSTRUCTION INSTALLATION DRAWING | BÁO CÁO THỬ NGHIỆM HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA INTERTEK THEO ASHREA 70-2006 ASHREA 70-2006 STANDARD INTERTEK PERFORMANCE TEST REPORT
[6 empty] | BẢN VẼ CẤU TẠO (AUTOCAD) BẢN VẼ LẮP ĐẶT | ĐANG UPDATE | BẢN VẼ CẤU TẠO BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INTERTEK AIR PERFORMANCES TEST
1.2 | Cửa/Miệng gió 2 lớp nan bầu dục cố định/tháo lắp Double-layer Blade Deflection Air Grilles [fixed (DAG) & openable (SAG-O) core] |  | DAG & DAG-O | Miệng gió 02 lớp nan bầu dục Starduct làm bằng nhôm hợp kim đinh hình A6063-T5 diện tích thông thoáng đạt ~80% . Khung và lõi cánh được liên kết với nhau bằng chốt nhôm đồng chất. Cánh chạy song song với chiều rộng của miêng gió. Các cánh có thể điều chỉnh và cách nhau 20mm từ tâm mỗi nan. Nan gió được tăng cường liên kết khi chiều dài cánh lớn hơn 600mm. Tất cả các góc khung cửa phải được ép ke chống xoắn vặn, chống nứt góc. Sơn tĩnh điện màu tiêu chuẩn RAL9010 hoặc màu sắc theo yêu cầu thiết kế kiến trúc bằng sơn Jotun hoặc tương đương, có độ bền màu trên 5 năm. Van OBD điều tiết làm bằng nhôm định hình, sơn màu đen. Là loại không sử dụng bánh răng nhựa. Cánh mở đối xứng và có thể điều chỉnh từ mặt của miệng gió bằng tay gạt hoặc trục vít. Tiêu chuẩn chế tạo : Ashrea 70:2006. ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers”. Intertek Report Number 104519155CRT-001b dated April 14, 2021. Các tiêu chí thử nghiệm: A) Sound Power Level ((NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern | Starduct Double-layer blade deflection grilles are made of extruded aluminum alloy grade A6063-T5. Free Area ~80% . Frame and blades are linked by aluminum pins of the same grade. Adjustable blades are parallel to the width of the grille with a 20mm gaps. When the grille width over 600mm, blades should be reinforced. All frame corners are reinfored by pressing special corner connectors for prevent them from twist and paint break Powder coating finish in RAL9010 standard colors or optional color as requested with Jotun paint or equivalent, service life over 5 years The OBD is made of extruded aluminum, black painted. No plastic gears are used in the damper. Opposed blades of the damper are adjustable from the front of the grilles via lever or screw knob. Production standards : Ashrea 70:2006. ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers”. Intertek Report Number 104519155CRT-001a dated April 14, 2021. SCOPE OF TESTING: A) Sound Power Level ((NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern | BẢN VẼ CẤU TẠO BẢN VẼ LẮP ĐẶT CONSTRUCTION INSTALLATION DRAWING | ĐANG UPDATE UNDER UPDATING | BẢN VẼ CẤU TẠO BẢN VẼ LẮP ĐẶT CONSTRUCTION INSTALLATION DRAWING | BÁO CÁO THỬ NGHIỆM HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA INTERTEK THEO ASHREA 70-2006 ASHREA 70-2006 STANDARD INTERTEK PERFORMANCE TEST REPORT
[6 empty] | BẢN VẼ CẤU TẠO BẢN VẼ LẮP ĐẶT | ĐANG UPDATE | BẢN VẼ CẤU TẠO BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INTERTEK AIR PERFORMANCES TEST
1.3 | Cửa/Miệng gió nan sọt trứng 90 cố định/tháo lắp Eggcrate Air Grille 90 deg. [fĩed (SECG) & openable (SECG-O) core] |  | SECG & SECG-0 (90DEG) | Miệng gió nan sọt trứng 90 độ Cố định/ tháo lắp Starduct làm bằng nhôm hợp kim đinh hình A6063-T5 diện tích thông thoáng đạt ~88% . Nan sọt trứng được đan bởi các nan nhôm dày 0.35mm vuông góc với nhau 90 độ, khoảng cách các nan tạo thành ô vuông 12.7mmx 12.7mm, cao 12.7mm. Tất cả các góc khung cửa phải được ép ke chống xoắn vặn, chống nứt góc. Sơn tĩnh điện màu tiêu chuẩn RAL9010 hoặc màu sắc theo yêu cầu thiết kế kiến trúc bằng sơn Jotun hoặc tương đương, có độ bền màu trên 5 năm. Van OBD điều tiết làm bằng nhôm định hình, sơn màu đen. Là loại không sử dụng bánh răng nhựa. Cánh mở đối xứng và có thể điều chỉnh từ mặt của miệng gió bằng tay gạt hoặc trục vít. Tiêu chuẩn chế tạo : Ashrea 70:2006. ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers”. Scope of testing: A) Sound Power Level (NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern (Test report pending) | Starduct Eggcrate Air Grilles 90 deg. are made of extruded aluminum alloy grade A6063-T5. Free Area ~88% . 90 deg. aluminum grid core: blades are taylored by 0.35mm thick aluminum bands. Grid: 12.7 x 12.7 x 12.7 (mm) . All frame corners are reinfored by pressing special corner connectors for prevent them from twist and paint break Powder coating finish in RAL9010 standard colors or optional color as requested with Jotun paint or equivalent, service life over 5 years The OBD is made of extruded aluminum, black painted. No plastic gears are used in the damper. Opposed blades of the damper are adjustable from the front of the grilles via lever or screw knob. Production standards : Ashrea 70:2006. ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers”. Intertek Report Number 104519155CRT-001a dated April 14, 2021. SCOPE OF TESTING: A) Sound Power Level ((NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern | BẢN VẼ CẤU TẠO BẢN VẼ LẮP ĐẶT CONSTRUCTION INSTALLATION DRAWING | CHỜ THỰC HIỆN PENDING | BẢN VẼ CẤU TẠO BẢN VẼ LẮP ĐẶT CONSTRUCTION INSTALLATION DRAWING | CHỜ THỰC HIỆN PENDING
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | pending | PDF | Pending
1.4 | Cửa/Miệng gió nan sọt trứng 45 cố định/tháo lắp Eggcrate Air Grille 45 deg. [fĩed (SECG) & openable (SECG-O) core] |  | SECG & SECG-0 (45DEG) | Miệng gió nan sọt trứng 45 độ, cố định/ tháo lắp Starduct làm bằng nhôm hợp kim đinh hình A6063-T5 diện tích thông thoáng đạt ~88% . Nan sọt trứng được đan bởi các nan nhôm dày 0.35mm vuông góc với nhau 90 độ, 1 nan nghiêng góc 45 độ, khoảng cách các nan tạo thành ô vuông 12.7mmx 12.7mm, cao 12.7mm. Tất cả các góc khung cửa phải được ép ke chống xoắn vặn, chống nứt góc. Sơn tĩnh điện màu tiêu chuẩn RAL9010 hoặc màu sắc theo yêu cầu thiết kế kiến trúc bằng sơn Jotun hoặc tương đương, có độ bền màu trên 5 năm. Van OBD điều tiết làm bằng nhôm định hình, sơn màu đen. Là loại không sử dụng bánh răng nhựa. Cánh mở đối xứng và có thể điều chỉnh từ mặt của miệng gió bằng tay gạt hoặc trục vít. Tiêu chuẩn chế tạo : Ashrea 70:2006. ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers”. Các tiêu chí thử nghiệm: A) Sound Power Level ((NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern (Test report pending) | Starduct Eggcrate Air Grilles 45 deg. are made of extruded aluminum alloy grade A6063-T5. Free Area ~88% . 90 deg. aluminum grid core: blades are taylored by 0.35mm thick aluminum bands. Grid: 12.7 x 12.7 x 12.7 (mm) . All frame corners are reinfored by pressing special corner connectors for prevent them from twist and paint break Powder coating finish in RAL9010 standard colors or optional color as requested with Jotun paint or equivalent, service life over 5 years The OBD is made of extruded aluminum, black painted. No plastic gears are used in the damper. Opposed blades of the damper are adjustable from the front of the grilles via lever or screw knob. Production standards : Ashrea 70:2006. ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers”. Intertek Report Number 104519155CRT-001a dated April 14, 2021. SCOPE OF TESTING: A) Sound Power Level ((NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern | BẢN VẼ CẤU TẠO BẢN VẼ LẮP ĐẶT CONSTRUCTION INSTALLATION DRAWING | CHỜ THỰC HIỆN PENDING | BẢN VẼ CẤU TẠO BẢN VẼ LẮP ĐẶT CONSTRUCTION INSTALLATION DRAWING | CHỜ THỰC HIỆN PENDING
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | Pending
1.5 | Cửa/miệng gió khe hẹp 1 lớp nan bầu dục tháo lắp Linear Single-layer air grilles (openable) |  | SAG-O | Miệng gió 01 lớp nan bầu dục Starduct làm bằng nhôm hợp kim đinh hình A6063-T5 diện tích thông thoáng đạt ~80% . Khung và lõi cánh được liên kết với nhau bằng chốt nhôm đồng chất. Cánh chạy song song với chiều rộng của miêng gió. Các cánh có thể điều chỉnh và cách nhau 20mm từ tâm mỗi nan. Nan gió được tăng cường liên kết khi chiều dài cánh lớn hơn 600mm. Tất cả các góc khung cửa phải được ép ke chống xoắn vặn, chống nứt góc. Sơn tĩnh điện màu tiêu chuẩn RAL9010 hoặc màu sắc theo yêu cầu thiết kế kiến trúc bằng sơn Jotun hoặc tương đương, có độ bền màu trên 5 năm. Van OBD điều tiết làm bằng nhôm định hình, sơn màu đen. Là loại không sử dụng bánh răng nhựa. Cánh mở đối xứng và có thể điều chỉnh từ mặt của miệng gió bằng tay gạt hoặc trục vít. Tiêu chuẩn chế tạo : Ashrea 70:2006. ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers”. Intertek Report Number 104519155CRT-001a dated April 14, 2021. Các tiêu chí thử nghiệm: A) Sound Power Level ((NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern | Starduct Single layer blade deflection grilles are made of extruded aluminum alloy grade A6063-T5. Free Area ~80% . Frame and blades are linked by aluminum pins of the same grade. Adjustable blades are parallel to the width of the grille with a 20mm gaps. When the grille width over 600mm, blades should be reinforced. All frame corners are reinfored by pressing special corner connectors for prevent them from twist and paint break Powder coating finish in RAL9010 standard colors or optional color as requested with Jotun paint or equivalent, service life over 5 years The OBD is made of extruded aluminum, black painted. No plastic gears are used in the damper. Opposed blades of the damper are adjustable from the front of the grilles via lever or screw knob. Production standards : Ashrea 70:2006. ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers”. Intertek Report Number 104519155CRT-001a dated April 14, 2021. SCOPE OF TESTING: A) Sound Power Level ((NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern | BẢN VẼ CẤU TẠO BẢN VẼ LẮP ĐẶT CONSTRUCTION INSTALLATION DRAWING | ĐANG UPDATE UNDER UPDATING | BẢN VẼ CẤU TẠO BẢN VẼ LẮP ĐẶT CONSTRUCTION INSTALLATION DRAWING
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | TEST REPORT
1.6 | Cửa/Miệng gió khe hẹp nan T Cố định/tháo lắp Linear bar air grilles [fixed (SCLB) & openable (SCLB-O) core] |  | SCLB & SCLB-O | Miệng gió nan thẳng nan chữ T Starduct làm bằng nhôm hợp kim đinh hình A6063-T5 diện tích thông thoáng đạt ~80% . Khung và lõi cánh được liên kết với nhau bằng chốt nhôm đồng chất. Cánh chạy song song với chiều dài của miêng gió. Các cánh có thể điều chỉnh và cách nhau 20mm từ tâm mỗi nan. Nan gió được tăng cường liên kết khi chiều dài cánh lớn hơn 600mm. Tất cả các góc khung cửa phải được ép ke chống xoắn vặn, chống nứt góc. Sơn tĩnh điện màu tiêu chuẩn RAL9010 hoặc màu sắc theo yêu cầu thiết kế kiến trúc bằng sơn Jotun hoặc tương đương, có độ bền màu trên 5 năm. Van OBD điều tiết làm bằng nhôm định hình, sơn màu đen. Là loại không sử dụng bánh răng nhựa. Cánh mở đối xứng và có thể điều chỉnh từ mặt của miệng gió bằng tay gạt hoặc trục vít. Tiêu chuẩn chế tạo : Ashrea 70:2006. ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers”. Các tiêu chí thử nghiệm A) Sound Power Level ((NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern | Starduct linear bar grilles are made of extruded aluminum alloy grade A6063-T5. Free Area ~80% . Frame and blades are linked by aluminum pins of the same grade. Adjustable blades are parallel to the width of the grille with a 20mm gaps. When the grille width over 600mm, blades should be reinforced. All frame corners are reinfored by pressing special corner connectors for prevent them from twist and paint break Powder coating finish in RAL9010 standard colors or optional color as requested with Jotun paint or equivalent, service life over 5 years The OBD is made of extruded aluminum, black painted. No plastic gears are used in the damper. Opposed blades of the damper are adjustable from the front of the grilles via lever or screw knob. Production standards : Ashrea 70:2006. ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers”. Intertek Report Number 104519155CRT-001a dated April 14, 2021. SCOPE OF TESTING: A) Sound Power Level ((NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern | BẢN VẼ CẤU TẠO BẢN VẼ LẮP ĐẶT CONSTRUCTION INSTALLATION DRAWING | ĐANG UPDATE UNDER UPDATING | BẢN VẼ CẤU TẠO BẢN VẼ LẮP ĐẶT CONSTRUCTION INSTALLATION DRAWING | BÁO CÁO THỬ NGHIỆM HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA INTERTEK THEO ASHREA 70-2006 ASHREA 70-2006 STANDARD INTERTEK PERFORMANCE TEST REPORT
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | Pending
1.7 | Cửa mặt soi lỗ cố định/tháo lắp Perforated face diffuser [fixed (SPG) & openable (SPG-O) core) |  | SPG & SPG-O | Miệng gió mặt soi lỗ STARDUCT, Khung được làm bằng nhôm hợp kim A6063-T5 độ dày 1.2mm. Mặt được làm nhôm độ dày 1.0mm đục lỗ với đường kính 6mm trên tâm 8mm so le góc 60 độ. Tất cả các góc khung cửa phải được ép ke chống xoắn vặn, chống nứt góc. Sơn tĩnh điện màu tiêu chuẩn RAL9010 hoặc màu sắc theo yêu cầu thiết kế kiến trúc bằng sơn Jotun hoặc tương đương, có độ bền màu trên 5 năm. Van OBD điều tiết làm bằng nhôm định hình, sơn màu đen. Là loại không sử dụng bánh răng nhựa. Cánh mở đối xứng và có thể điều chỉnh từ mặt của miệng gió bằng tay gạt hoặc trục vít. Tiêu chuẩn chế tạo : Complying with ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers”. Scope of testing: A) Sound Power Level (NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern (Test report pending) | Starduct perforated face diffusers have extruded aluminum alloy grade A6063-T5 frame (t=1.2mm). Perforated face is made of 1.0mm aluminum plate with D=6mm holes . All frame corners are reinfored by pressing special corner connectors for prevent them from twist and paint break Powder coating finish in RAL9010 standard colors or optional color as requested with Jotun paint or equivalent, service life over 5 years The OBD is made of extruded aluminum, black painted. No plastic gears are used in the damper. Opposed blades of the damper are adjustable from the front of the grilles via lever or screw knob. Production standards : Ashrea 70:2006. ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers”. Intertek Report Number 104519155CRT-001a dated April 14, 2021. SCOPE OF TESTING: A) Sound Power Level ((NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern | BẢN VẼ CẤU TẠO BẢN VẼ LẮP ĐẶT CONSTRUCTION INSTALLATION DRAWING | ĐANG UPDATE UNDER UPDATING | BẢN VẼ CẤU TẠO BẢN VẼ LẮP ĐẶT CONSTRUCTION INSTALLATION DRAWING
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | Pending
1.8 | Cửa mặt hoa văn Decorative grilles & cover |  | SLAG | Miệng gió mặt hoa văn STARDUCT, Model SLAG. Khung được làm bằng nhôm hợp kim A6063-T5 độ dày 1.2mm. Mặt được làm nhôm độ dày 1.0mm cắt hình hoa văn theo mẫu hoặc theo yêu cầu. Tất cả các góc khung cửa phải được ép ke chống xoắn vặn, chống nứt góc. Sơn tĩnh điện màu tiêu chuẩn RAL9010 hoặc màu sắc theo yêu cầu thiết kế kiến trúc bằng sơn Jotun hoặc tương đương, có độ bền màu trên 5 năm. Van OBD điều tiết làm bằng nhôm định hình, sơn màu đen. Là loại không sử dụng bánh răng nhựa. Cánh mở đối xứng và có thể điều chỉnh từ mặt của miệng gió bằng tay gạt hoặc trục vít. Tiêu chuẩn chế tạo : Complying with ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers”. Các tiêu chí thử nghiệm: A) Sound Power Level ((NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern(Test report pending) | Starduct decorative grilles and covers have extruded aluminum alloy grade A6063-T5 frame (t=1.2mm). Decorative face (cover) is made of 1.0mm aluminum plate with standard patterns or optional decoration. All frame corners are reinfored by pressing special corner connectors for prevent them from twist and paint break Powder coating finish in RAL9010 standard colors or as requested with Jotun paint or equivalent, service life over 5 years. Other finishes available. The OBD is made of extruded aluminum, black painted. No plastic gears are used in the damper. Opposed blades of the damper are adjustable from the front of the grilles via lever or screw knob. Production standards : Ashrea 70:206. ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers”. Intertek Report Number 104519155CRT-001a dated April 14, 2021. SCOPE OF TESTING: A) Sound Power Level ((NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern | BẢN VẼ CẤU TẠO BẢN VẼ LẮP ĐẶT CONSTRUCTION INSTALLATION DRAWING | ĐANG UPDATE UNDER UPDATING | BẢN VẼ CẤU TẠO BẢN VẼ LẮP ĐẶT CONSTRUCTION INSTALLATION DRAWING
[6 empty] | LINK DOWNLOAD | LINK DOWNLOAD | LINK DOWNLOAD | LINK DOWNLOAD
2 | CỬA/MIỆNG GIÓ KHUẾCH TÁN - AIR DIFFUSERS
2.1 | MIỆNG GIÓ KHUẾCH TÁN VUÔNG - SQUARE DIFFUSER
2.1.1 | Miệng gi khuếch tán vuông (kiểu louver face) Square diffuser (louver face typ.) |  | SKD 300 450 600 | Miệng gió khuếch tán vuông kiểu louver face STARDUCT, Model SKD được chế tạo bằng khung nhôm định hình dày 1.2mm. Mác nhôm A6063- T5. Tất cả các góc khung cửa phải được ép ke chống xoắn vặn, chống nứt góc. Bộ nan khuếch tán bên trong bao gồm từ 2 đến 6 cánh tùy theo kích thước. làm bằng nhôm tấm dày 1mm, được dập liền tấm và được ghép không hàn với khung đỡ hình chữ X bằng nhôm định hình.có khả năng tạo ra lưu lượng dòng chảy không khí cần thiết. Khung chữ X phải dễ dàng tháo rời khỏi khung khuếch tán để tiếp cận van điều tiết hoặc các thành phần đường ống khác nằm trong hoặc gần cổ khuếch tán. Khung chữ X liên kết với khung khuếch tán bằng chốt lò xo xỏ ngang, chống rơi. Sơn tĩnh điện màu tiêu chuẩn RAL9010 hoặc màu sắc theo yêu cầu thiết kế kiến trúc bằng sơn Jotun hoặc tương đương, có độ bền màu trên 5 năm Van OBD bằng nhôm định hình điều tiết phía sau là loại cánh đối xứng, không sử dụng bánh răng nhựa và có thể điều chỉnh từ mặt của miệng gió bằng trục vít .Làm bằng nhôm định hình, sơn tĩnh điện màu đen. Tiêu chuẩn chế tạo :ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers” Intertek Report Number 104519155CRT-001c dated April 16, 2021”. Các tiêu chí thử nghiệm: A) Sound Power Level (NC)B) Air Volume versus Static Pressure C) Area FactorD) Throw Pattern | Starduct Square Diffusers (louver face) have frame made of extruded aluminum alloy grade A6063-T5 and 2-6 cores/blades made of 1.0mm aluminum sheet . Frame and blades are linked without welds by X-shape aluminum "skeleton" of the same grade that easily removed to access the OBD and other nearby parts of ducting system. Frame and blades are linked by spring latches. All frame corners are reinfored by pressing special corner connectors for prevent them from twist and paint break Powder coating finish in RAL9010 standard colors or optional color as requested with Jotun paint or equivalent, service life over 5 years The OBD is made of extruded aluminum, black painted. No plastic gears are used in the damper. Opposed blades of the damper are adjustable from the front of the grilles via lever or screw knob. Production standards : Ashrea 70:2006. ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers”. Intertek Report Number 104519155CRT-001a dated April 14, 2021. SCOPE OF TESTING: A) Sound Power Level ((NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern | BẢN VẼ CẤU TẠO BẢN VẼ LẮP ĐẶT CONSTRUCTION INSTALLATION DRAWING | ĐANG UPDATE UNDER UPDATING | BẢN VẼ CẤU TẠO BẢN VẼ LẮP ĐẶT CONSTRUCTION INSTALLATION DRAWING | BÁO CÁO THỬ NGHIỆM HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA INTERTEK THEO ASHREA 70-2006 ASHREA 70-2006 STANDARD INTERTEK PERFORMANCE TEST REPORT
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | TEST REPORT
2.2 | MIỆNG GIÓ KHUẾCH TÁN TRÒN - ROUND DIFFUSER
2.2.1 | Miệng gió khuếch tán tròn (kiểu "louver face") Round diffuser (louver face typ.) |  | FK004 D600 D450 D300 | Miệng gió khuếch tán tròn (kiểu louver face) STARDUCT, Model FK004 được chế tạo bằng nhôm dày 1.2mm. Mác nhôm A6063- T5. Bộ nan khuếch tán bên trong bao gồm từ 2 đến 6 cánh tùy theo kích thước. làm bằng nhôm tấm dày 1mm, được dập liền tấm và được ghép không hàn với khung đỡ hình chữ X bằng nhôm định hình.có khả năng tạo ra lưu lượng dòng chảy không khí cần thiết. Khung chữ X phải dễ dàng tháo rời khỏi khung khuếch tán để tiếp cận van điều tiết hoặc các thành phần đường ống khác nằm trong hoặc gần cổ khuếch tán. Khung chữ X liên kết với khung khuếch tán bằng chốt lò xo xỏ ngang, chống rơi. Sơn tĩnh điện màu tiêu chuẩn RAL9010 hoặc màu sắc theo yêu cầu thiết kế kiến trúc bằng sơn Jotun hoặc tương đương, có độ bền màu trên 5 năm Van OBD bằng là loại van rẻ quạt bằng thép sơn màu đen và có thể điều chỉnh từ mặt của miệng gió bằng trục vít . Tiêu chuẩn chế tạo :ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers” Các tiêu chí thử nghiệm: A) Sound Power Level ((NC)B) Air Volume versus Static Pressure C) Area FactorD) Throw Pattern (Test report pending) | Starduct Round Diffusers (louver face) have frame made of aluminum sheet grade A6063-T5 and 2-6 cores/blades made of 1.0mm aluminum sheet . Cones are jointed together by X-shape aluminum "skeleton" of the same grade that easily removed to access the OBD and other nearby parts of ducting system. Frame and blades are linked by spring latches. Powder coating finish in RAL9010 standard colors or optional color as requested with Jotun paint or equivalent, service life over 5 years The radial OBD is made of steel sheet, black painted, adjustable from the front of the diffuser. Production standards : Ashrea 70:2006. ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers”. Scope of testing: A) Sound Power Level ((NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern (test report pending) | BẢN VẼ CẤU TẠO BẢN VẼ LẮP ĐẶT CONSTRUCTION INSTALLATION DRAWING | ĐANG UPDATE UNDER UPDATING | BẢN VẼ CẤU TẠO BẢN VẼ LẮP ĐẶT CONSTRUCTION INSTALLATION DRAWING
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | Pending
2.2.2 | Miệng gió khuếch tán tròn (kiểu 1 đĩa) Cone Round diffuser 1-cone type |  | SRD1 D600 D460 D410 D300 | Miệng gió khuếch tán tròn kiểu đĩa STARDUCT, Model SRD1 được chế tạo bằng nhôm dày 1.2mm. Mác nhôm A6063- T5. Bộ nan khuếch tán bên trong là một đĩa tròn duy nhất. làm bằng nhôm tấm dày 1mm, được dập liền tấm và được ghép không hàn với khung đỡ hình chữ X bằng nhôm định hình.có khả năng tạo ra lưu lượng dòng chảy không khí cần thiết. Khung chữ X phải dễ dàng tháo rời khỏi khung khuếch tán để tiếp cận van điều tiết hoặc các thành phần đường ống khác nằm trong hoặc gần cổ khuếch tán. Hộp gió bằng nhôm gắn liền miệng gió và có đường kính phù hợp để nối trực tiếp ống gió mềm các size D200 đến D400 Sơn tĩnh điện màu tiêu chuẩn RAL9010 hoặc màu sắc theo yêu cầu thiết kế kiến trúc bằng sơn Jotun hoặc tương đương, có độ bền màu trên 5 năm Van OBD bằng là loại van rẻ quạt bằng thép sơn màu đen và có thể điều chỉnh từ mặt của miệng gió bằng trục vít . Tiêu chuẩn chế tạo :ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers” Các tiêu chí thử nghiệm: A) Sound Power Level (NC)B) Air Volume versus Static Pressure C) Area FactorD) Throw Pattern* Test report pending | Starduct Round Diffusers (1-cone type) have frame made of aluminum sheet grade A6063-T5 and the core made of 1.0mm aluminum sheet . Cone are linked to to frame by latches of X-shape aluminum "skeleton" of the same grade that easily removed to access the OBD and other nearby parts of ducting system. Round plenum (jointed to the diffuser) available with sizes of D200 ~ D400 for matching correspondent flexible ducts Powder coating finish in RAL9010 standard colors or optional color as requested with Jotun paint or equivalent, service life over 5 years The radial OBD is made of steel sheet in various sizes (D200 ~ D 400), black painted, adjustable from the front of the diffuser. Production standards : Ashrea 70:2006. ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers”. Scope of testing: A) Sound Power Level ((NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern (test report pending) | BẢN VẼ CẤU TẠO BẢN VẼ LẮP ĐẶT CONSTRUCTION INSTALLATION DRAWING | ĐANG UPDATE UNDER UPDATING | BẢN VẼ CẤU TẠO BẢN VẼ LẮP ĐẶT CONSTRUCTION INSTALLATION DRAWING
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | Pending
2.2.3 | Miệng gió khuếch tán tròn (kiểu 2 đĩa) Cone Round diffuser 2-cone type |  | SRD2 D600 D460 D410 D300 | Miệng gió khuếch tán tròn kiểu cone 2 đĩa STARDUCT, Model SRD2 được chế tạo bằng nhôm dày 1.2mm. Mác nhôm A6063- T5. Bộ nan khuếch tán bên trong là hai đĩa tròn làm bằng nhôm tấm dày 1mm, được dập liền tấm và được ghép không hàn với khung đỡ hình chữ X bằng nhôm định hình.có khả năng tạo ra lưu lượng dòng chảy không khí cần thiết. Khung chữ X phải dễ dàng tháo rời khỏi khung khuếch tán để tiếp cận van điều tiết hoặc các thành phần đường ống khác nằm trong hoặc gần cổ khuếch tán. Hộp gió bằng nhôm gắn liền miệng gió và có đường kính phù hợp để nối trực tiếp ống gió mềm các size D200 đến D400 Sơn tĩnh điện màu tiêu chuẩn RAL9010 hoặc màu sắc theo yêu cầu thiết kế kiến trúc bằng sơn Jotun hoặc tương đương, có độ bền màu trên 5 năm Van OBD bằng là loại van rẻ quạt bằng thép sơn màu đen và có thể điều chỉnh từ mặt của miệng gió bằng trục vít . Tiêu chuẩn chế tạo :ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers” Các tiêu chí thử nghiệm: A) Sound Power Level ((NC)B) Air Volume versus Static Pressure C) Area FactorD) Throw Pattern* Test report pending | Starduct Round Diffusers (2-cone type) have frame made of aluminum sheet grade A6063-T5 and the core made of 1.0mm aluminum sheet . Cones are linked to to frame by latches X-shape aluminum "skeleton" of the same grade that easily removed to access the OBD and other nearby parts of ducting system. Round plenum (jointed to the diffuser) available with sizes of D200 ~ D400 for matching correspondent flexible ducts Powder coating finish in RAL9010 standard colors or optional color as requested with Jotun paint or equivalent, service life over 5 years The radial OBD is made of steel sheet in various sizes (D200 ~ D 400), black painted, adjustable from the front of the diffuser. Production standards : Ashrea 70:2006. ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers”. Scope of testing: A) Sound Power Level ((NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern (test report pending) | BẢN VẼ CẤU TẠO BẢN VẼ LẮP ĐẶT CONSTRUCTION INSTALLATION DRAWING | ĐANG UPDATE UNDER UPDATING | BẢN VẼ CẤU TẠO BẢN VẼ LẮP ĐẶT CONSTRUCTION INSTALLATION DRAWING
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | Pending
2.2.4 | Miệng gió khuếch tán tròn (kiểu 4 đĩa) Cone Round diffuser 4-cone type |  | SRD4 D600 D460 D410 D300 | Miệng gió khuếch tán tròn kiểu cone 4 đĩa STARDUCT, Model SRD2 được chế tạo bằng nhôm dày 1.2mm. Mác nhôm A6063- T5. Bộ nan khuếch tán bên trong là 4 đĩa tròn làm bằng nhôm tấm dày 1mm, được dập liền tấm và được ghép không hàn với khung đỡ hình chữ X bằng nhôm định hình.có khả năng tạo ra lưu lượng dòng chảy không khí cần thiết. Khung chữ X phải dễ dàng tháo rời khỏi khung khuếch tán để tiếp cận van điều tiết hoặc các thành phần đường ống khác nằm trong hoặc gần cổ khuếch tán. Khung chữ X liên kết với khung khuếch tán bằng chốt lò xo xỏ ngang, chống rơi. Hộp gió bằng nhôm gắn liền miệng gió và có đường kính phù hợp để nối trực tiếp ống gió mềm các size D200 đến D400 Sơn tĩnh điện màu tiêu chuẩn RAL9010 hoặc màu sắc theo yêu cầu thiết kế kiến trúc bằng sơn Jotun hoặc tương đương, có độ bền màu trên 5 năm Van OBD bằng là loại van rẻ quạt bằng thép sơn màu đen và có thể điều chỉnh từ mặt của miệng gió bằng trục vít . Tiêu chuẩn chế tạo :ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers” Các tiêu chí thử nghiệm: A) Sound Power Level ((NC)B) Air Volume versus Static Pressure C) Area FactorD) Throw Pattern* Test report pending | Starduct Round Diffusers (4-cone type) have frame made of aluminum sheet grade A6063-T5 and the core made of 1.0mm aluminum sheet . Cones are linked to to frame by latches of X-shape aluminum "skeleton" of the same grade that easily removed to access the OBD and other nearby parts of ducting system. Round plenum (jointed to the diffuser) available with sizes of D200 ~ D400 for matching correspondent flexible ducts Powder coating finish in RAL9010 standard colors or optional color as requested with Jotun paint or equivalent, service life over 5 years The radial OBD is made of steel sheet in various sizes (D200 ~ D 400), black painted, adjustable from the front of the diffuser. Production standards : Ashrea 70:2006. ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers”. Scope of testing: A) Sound Power Level ((NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern (test report pending) | BẢN VẼ CẤU TẠO BẢN VẼ LẮP ĐẶT CONSTRUCTION INSTALLATION DRAWING | ĐANG UPDATE UNDER UPDATING | BẢN VẼ CẤU TẠO BẢN VẼ LẮP ĐẶT CONSTRUCTION INSTALLATION DRAWING
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | Pending
2.3 | MIỆNG GIÓ KHUẾCH TÁN VÀNH KHĂN - RING DIFFUSER
2.3.1 | Khuyếch tán vành khăn Ring diffuser |  | STR D200 D250 D300 D350 D400 | Miệng gió khuếch tán thổi xa kiểu vành khăn STARDUCT, Model STR được chế tạo bằng nhôm dày 1.2mm. Mác nhôm A6063- T5. Bộ nan khuếch tán bên trong các vành tròn đồng tâm làm bằng nhôm tấm dày 1mm, Được gắn với nhau để có thể dễ dàng xoay mỗi vòng nan lệch những góc theo hướng khác nhau.có khả năng tạo ra lưu lượng dòng chảy không khí kiểu xoắn và thổi đi xa lên đến trên 10m. Cổ của miệng gió được kéo dài làm thành hộp gió gắn liền có đường kính phù hợp để nối trực tiếp ống gió mềm các size D150 đến D350 Sơn tĩnh điện màu tiêu chuẩn RAL9010 hoặc màu sắc theo yêu cầu thiết kế kiến trúc bằng sơn Jotun hoặc tương đương, có độ bền màu trên 5 năm Van OBD bằng là loại van rẻ quạt bằng thép sơn màu đen và có thể điều chỉnh từ mặt của miệng gió bằng trục vít . Tiêu chuẩn chế tạo :ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers” Các tiêu chí thử nghiệm: A) Sound Power Level ((NC)B) Air Volume versus Static Pressure C) Area FactorD) Throw Pattern* Test report pending | Starduct Ring Diffusers (for long throw) are made of 1.2mm aluminum alloy grade A6063-T5 and core/blade made of 1.0mm aluminum sheet . Frame and blades are linked by swivel pins allow the blades being adjustable and creating an up to 10m airflow. The frame is lengthen to create a "build-in air plenum" for flexible ducts of D150 ~ D350. Powder coating finish in RAL9010 standard colors or optional color as requested with Jotun paint or equivalent, service life over 5 years The radial OBD is made of steel sheet, black painted, adjustable by screw. Production standards : Ashrea 70:2006. ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers”. Scope of testing: A) Sound Power Level (NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern (test report pending) | BẢN VẼ CẤU TẠO BẢN VẼ LẮP ĐẶT CONSTRUCTION INSTALLATION DRAWING | ĐANG UPDATE UNDER UPDATING | BẢN VẼ CẤU TẠO BẢN VẼ LẮP ĐẶT CONSTRUCTION INSTALLATION DRAWING
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | Pending
2.4 | MIỆNG GIÓ VAN ĐĨA KHUẾCH TÁN: VAN ĐĨA, CÁNH XOẮN, THỔI XA - DISK VALVE, SWIRL, JET DIFFUSERS
2.4.1 | Miệng khuếch tán van đĩa Disk valve diffuser |  | STD D250 D300 D350 D400 | Miệng gió khuếch tán kiểu van đĩa STARDUCT, Model STD được chế tạo bằng nhôm dày 1.2mm. Mác nhôm A6063- T5. Bộ nan khuếch tán bên trong là một đĩa tròn hình khí động học làm bằng nhôm tấm dày 1mm, Được gắn một truc xoay để dễ dàng điều khiển đĩa này lên, xuống nhằm tạo ra lưu lượng dòng chảy không khí kiểu thổi đi xa hoặc thổi rộng. Cổ của miệng gió được kéo dài làm thành hộp gió gắn liền có đường kính phù hợp để nối trực tiếp ống gió mềm các size D150 đến D350 Sơn tĩnh điện màu tiêu chuẩn RAL9010 hoặc màu sắc theo yêu cầu thiết kế kiến trúc bằng sơn Jotun hoặc tương đương, có độ bền màu trên 5 năm Tiêu chuẩn chế tạo :ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers” Các tiêu chí thử nghiệm: A) Sound Power Level ((NC)B) Air Volume versus Static Pressure C) Area FactorD) Throw Pattern* Test report pending | Starduct Disk Valve have frame made of aluminum sheet grade A6063-T5 and the core made of 1.0mm aluminum sheet . The adjustable core has screw allow it giong up and down by manually turning, so that the discharge airflow can be change in term of throw or volume. The frame is lengthen to create a "build-in air plenum" for flexible ducts of D150 ~ D350. Powder coating finish in RAL9010 standard colors or optional color as requested with Jotun paint or equivalent, service life over 5 years Production standards : Ashrea 70:2006. ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers”. Scope of testing: A) Sound Power Level (NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern (test report pending) | BẢN VẼ CẤU TẠO BẢN VẼ LẮP ĐẶT CONSTRUCTION INSTALLATION DRAWING | ĐANG UPDATE UNDER UPDATING | BẢN VẼ CẤU TẠO BẢN VẼ LẮP ĐẶT CONSTRUCTION INSTALLATION DRAWING
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | TEST REPORT
2.4.2 | Khuếch tán thổi xa (kiểu cánh xoắn) Swirl Diffuser |  | FK025 D200 ~ D630 | Miệng gió khuếch tán cánh xoắn STARDUCT, Model FK025 được chế tạo bằng nhôm dày 1.2mm. Mác nhôm A6063- T5. Bộ nan khuếch tán bên trong là các cánh làm bằng nhôm tấm dày 1mm, Được gắn một truc xoay để dễ dàng điều khiển các cánh này ở các vị trí khác nhau để tạo ra dòng khí với lưu lượng dòng chảy có thể thổi đi xa tới 20 mét. Cổ của miệng gió được kéo dài làm thành hộp gió gắn liền có đường kính phù hợp để nối trực tiếp ống gió mềm. Miệng gió được Sơn tĩnh điện màu tiêu chuẩn RAL9010 hoặc màu sắc theo yêu cầu thiết kế kiến trúc bằng sơn Jotun hoặc tương đương, có độ bền màu trên 5 năm Tiêu chuẩn chế tạo :ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers” Các tiêu chí thử nghiệm: A) Sound Power Level (NC)B) Air Volume versus Static Pressure C) Area FactorD) Throw Pattern* Test report pending | Starduct Swirl Diffusers have frame made of 1.2mm aluminum sheet grade A6063-T5 and the blades made of 1.0mm aluminum sheet . The adjustable blades allow to set airflow discharge can be change in term of throw or volume. The frame is lengthen to create a "build-in air plenum" for flexible ducts. Powder coating finish in RAL9010 standard colors or optional color as requested with Jotun paint or equivalent, service life over 5 years Production standards : Ashrea 70:2006. ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers”. Scope of testing: A) Sound Power Level (NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern (test report pending)
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | Pending
2.4.3 | Khuếch tán thổi xa hình cầu Eye Ball Jet diffuser |  | FK026 D100 ~ D630 | Miệng gió khuếch tán hình cầu STARDUCT, Model FK026 được chế tạo bằng nhôm dày 1.2mm. Mác nhôm A6063- T5. Bộ khuếch tán bên trong là một hình cầu có thể xoay được các góc đa hướng, được làm bằng nhôm tấm dày 1mm, để tạo ra dòng khí với lưu lượng dòng chảy có thể thổi đi xa tới 20 mét. Cổ của miệng gió được kéo dài làm thành hộp gió gắn liền có đường kính phù hợp để nối trực tiếp ống gió mềm. Miệng gió được Sơn tĩnh điện màu tiêu chuẩn RAL9010 hoặc màu sắc theo yêu cầu thiết kế kiến trúc bằng sơn Jotun hoặc tương đương, có độ bền màu trên 5 năm Tiêu chuẩn chế tạo : ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers” Các tiêu chí thử nghiệm: A) Sound Power Level ((NC)B) Air Volume versus Static Pressure C) Area FactorD) Throw Pattern* Test report pending | Starduct Eye Ball Jet Diffusers have frame made of 1.2mm aluminum sheet grade A6063-T5. The core is sphere-shape made of 1.0mm aluminum sheet . The adjustable core allow changing airflow direction and create an up to 20m flow. The frame is lengthen to create a "build-in air plenum" for flexible ducts. Powder coating finish in RAL9010 standard colors or optional color as requested with Jotun paint or equivalent, service life over 5 years Production standards : Ashrea 70:2006. ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers”. Scope of testing: A) Sound Power Level (NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern (test report pending)
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | Pending
2.4.4 | Khuếch tán cục bộ tùy biến Variable Ball Jet diffuser |  | FK037 D100 ~ D630 | Miệng gió khuếch tán thổi xa hình ống STARDUCT, Model FK037 được chế tạo bằng nhôm dày 1.2mm. Mác nhôm A6063- T5. Bộ khuếch tán bên trong là một hình cầu có miệng thổi hình ống kéo dài, bộ khuếch tán có thể xoay được các góc đa hướng, được làm bằng nhôm tấm dày 1mm, để tạo ra dòng khí với lưu lượng dòng chảy có thể thổi đi xa từ 10 đến 20 mét. Cổ của miệng gió được kéo dài làm thành hộp gió gắn liền có đường kính phù hợp để nối trực tiếp ống gió mềm. Miệng gió được Sơn tĩnh điện màu tiêu chuẩn RAL9010 hoặc màu sắc theo yêu cầu thiết kế kiến trúc bằng sơn Jotun hoặc tương đương, có độ bền màu trên 5 năm Tiêu chuẩn chế tạo :ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers” Các tiêu chí thử nghiệm: A) Sound Power Level ((NC)B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern* Test report pending | Starduct Variable Ball Jet Diffusers have frame made of 1.2mm aluminum sheet grade A6063-T5. The core is sphere-shape made of 1.0mm aluminum sheet . The adjustable core allow changing airflow direction and create an up to 20m flow. The frame is lengthen to create a "build-in air plenum" for flexible ducts. Powder coating finish in RAL9010 standard colors or optional color as requested with Jotun paint or equivalent, service life over 5 years Production standards : Ashrea 70:2006. ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers”. Scope of testing: A) Sound Power Level (NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern (test report pending)
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | Pending
2.4.5 | Khuếch tán cục bộ Ball Spot Jet Diffuser |  | FK043 | Miệng gió khuếch cục bộ STARDUCT, Model FK043 được chế tạo bằng nhôm dày 1.2mm. Mác nhôm A6063- T5. Bộ khuếch tán bên trong là một hình cầu có miệng thổi hình ống kéo dài, bộ khuếch tán có thể xoay được các góc đa hướng, được làm bằng nhôm tấm dày 1mm, để tạo ra dòng khí với lưu lượng dòng chảy có thể thổi tập trung vào điểm cần thiết. Miệng gió có 1 van có thể điều khiển đóng lại trực tiếp từ bên ngoài một các thuận tiện. Cổ của miệng gió được thiết kế để dễ ràng lắp nối với thành ống gió. Miệng gió được Sơn tĩnh điện màu tiêu chuẩn RAL9010 hoặc màu sắc theo yêu cầu thiết kế kiến trúc bằng sơn Jotun hoặc tương đương, có độ bền màu trên 5 năm Tiêu chuẩn chế tạo :ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers” Các tiêu chí thử nghiệm: A) Sound Power Level ((NC)B) Air Volume versus Static Pressure C) Area FactorD) Throw Pattern* Test report pending | Starduct Spot Jet Diffusers have frame made of 1.2mm aluminum sheet grade A6063-T5. The core is sphere-shape made of 1.0mm aluminum sheet . The adjustable core allow concentrating airflow to a place. A shutting door is equipped that can be closed manually. The frame is lengthen to create a "build-in air plenum" for flexible ducts. Powder coating finish in RAL9010 standard colors or optional color as requested with Jotun paint or equivalent, service life over 5 years Production standards : Ashrea 70:2006. ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers”. Scope of testing: A) Sound Power Level (NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern (test report pending)
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | Pending
2.4.6 | Khuếch tán thổi xa hình cầu Ball Nozzle Diffuser |  | FK048 | Miệng gió khuếch cục bộ hình cầu STARDUCT, Model FK048 được chế tạo bằng nhôm dày 1.2mm. Mác nhôm A6063- T5. Bộ khuếch tán bên trong là một hình cầu có miệng thổi hình ống kéo dài, bộ khuếch tán có thể xoay được các góc đa hướng, được làm bằng nhôm tấm dày 1mm, để tạo ra dòng khí với lưu lượng dòng chảy có thể thổi đi xa từ 10 đến 20 mét. Cổ của miệng gió được thiết kế để dễ ràng lắp nối với thành ống gió. Miệng gió được Sơn tĩnh điện màu tiêu chuẩn RAL9010 hoặc màu sắc theo yêu cầu thiết kế kiến trúc bằng sơn Jotun hoặc tương đương, có độ bền màu trên 5 năm Tiêu chuẩn chế tạo : ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers” Các tiêu chí thử nghiệm: A) Sound Power Level ((NC)B) Air Volume versus Static Pressure C) Area FactorD) Throw Pattern* Test report pending | Starduct Ball Nozzle Diffusers have frame made of 1.2mm aluminum sheet grade A6063-T5. The core is sphere-shape made of 1.0mm aluminum sheet . The adjustable core allow concentrating airflow to a place. A shutting door is equipped that can be closed manually. The frame is lengthen to create a "build-in air plenum" for flexible ducts. Powder coating finish in RAL9010 standard colors or optional color as requested with Jotun paint or equivalent, service life over 5 years Production standards : Ashrea 70:2006. ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers”. Scope of testing: A) Sound Power Level (NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern (test report pending)
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | Pending
2.5 | MIỆNG GIÓ KHUẾCH TÁN KHE HẸP - LINEAR BAR DIFFUSER
2.5.1 | Khuếch tán khe hẹp Khe 32mm và 20mm Slot linear difuser (Slot 32mm/20mm) |  | SCLB SLOT 20 SLOT 32 | Miệng gió khuếch tán khe hẹp STARDUCT, MODEL SCLB làm bằng hợp kim nhôm định hình A6063-T5 với một hoặc nhiều khe liên kết, kết hợp cùng với hai cánh cong chỉnh hướng trên mỗi khe . Mặt sau miệng gió có móc treo để gắn với hộp gió để có thể tháo ra dễ dàng và thay thế. Tất cả các mép góc cửa đều được ép ke góc chống xoắn vặn và nút góc. Miệng gió khuếch tán được sơn tĩnh điện màu tiêu chuẩn RAL9010 hoặc màu theo yêu cầu kiến trúc, các cánh chỉnh và nan lõi bên trong được sơn màu đen. Sử dụng sơn Jotun hoặc tương đương, độ bền màu trên 5 năm. Cửa gió có thể được cung cấp kèm với hộp gió làm bằng thép mạ kẽm dày 0.75mm. Tiêu chuẩn chế tạo :ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers” SCOPE OF TESTING The slot lineal diffuser was tested for the following performance characteristics: "Reference Intertek Report Number 104519155CRT-001d dated April 16, 2021”. Các tiêu chí thử nghiệm : A) Sound Power Level ((NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern | Starduct slot linear diffuser are made of extruded aluminum alloy grade A6063-T5. This diffuser have one or many air slot and the adjusting mechanism to change air flow. There are grips intergrated in the neck for easy installation. All frame corners are reinfored by pressing special corner connectors for prevent them from twist and paint break Powder coating finish in RAL9010 standard colors or optional color as requested with Jotun paint or equivalent, service life over 5 years The plenum made of 0.75mm galvanized steel sheet can be supplied in option. Production standards : Ashrea 70:2006. ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers”. Intertek Report Number 104519155CRT-001a dated April 14, 2021. Scope of testing: A) Sound Power Level ((NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern |  |  |  | BÁO CÁO THỬ NGHIỆM HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA INTERTEK THEO ASHREA 70-2006 ASHREA 70-2006 STANDARD INTERTEK PERFORMANCE TEST REPORT
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | TEST REPORT
3 | LOUVER - AIR LOUVERS
3.1 | Miệng gió hồi nan chữ C Return Air Grilles |  | SRAG-O | Miệng gió hồi nan cong 45(nan chữ C) Starduct làm bằng nhôm hợp kim đinh hình A6063-T5 diện tích thông thoáng đạt ~80% . Khung và lõi cánh được liên kết với nhau bằng chốt nhôm đồng chất. Cánh chạy song song với chiều rộng của miêng gió. Các cánh có thể điều chỉnh và cách nhau 20mm từ tâm mỗi nan. Nan gió được tăng cường liên kết khi chiều dài cánh lớn hơn 600mm. Tất cả các góc khung cửa phải được ép ke chống xoắn vặn, chống nứt góc. Sơn tĩnh điện màu tiêu chuẩn RAL9010 hoặc màu sắc theo yêu cầu thiết kế kiến trúc bằng sơn Jotun hoặc tương đương, có độ bền màu trên 5 năm. Van OBD điều tiết làm bằng nhôm định hình, sơn màu đen. Là loại không sử dụng bánh răng nhựa. Cánh mở đối xứng và có thể điều chỉnh từ mặt của miệng gió bằng tay gạt hoặc trục vít. Tiêu chuẩn chế tạo : Complying with Ashrea 70:2006. ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers”. Các tiêu chí thử nghiệm: A) Sound Power Level (NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern (Test report pending) | Starduct Return Air Grilles are made of extruded aluminum alloy grade A6063-T5. Free Area ~80% . Frame and blades are linked by aluminum pins of the same grade. Adjustable blades are parallel to the width of the grille with a 20mm gaps. When the grille width over 600mm, blades should be reinforced. All frame corners are reinfored by pressing special corner connectors for prevent them from twist and paint break The optional OBD: No plastic gears are used in the damper. Opposed blades of the damper are adjustable from the front of the grilles via lever or screw knob. Powder coating finish in RAL9010 standard colors or optional color as requested with Jotun paint or equivalent, service life over 5 years Production standards : Ashrea 70:2006. ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers”. Scope of testing: A) Sound Power Level (NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | Pending
3.2 | Miệng khí tươi Fresh Air Louver |  | SWL | Miệng gió cấp khí tươi Starduct làm bằng nhôm hợp kim đinh hình A6063-T5 diện tích thông thoáng đạt ~60% . Nan kiểu chữ Z (Nan lá sách) nghiêng 54 độ và cách đều nhau khẩu độ 40mm đến 50mm, có các móc chắn nước mưa. Nan gió được tăng cường liên kết khi chiều dài cánh lớn hơn 600mm. Khung bằng nhôm định hình dày 1.2mm, Tất cả các góc khung phải được ép ke chống xoắn vặn, chống nứt góc. Sơn tĩnh điện màu tiêu chuẩn RAL9010 hoặc màu sắc theo yêu cầu thiết kế kiến trúc bằng sơn Jotun hoặc tương đương, có độ bền màu trên 5 năm. Lưới chắn côn trùng bằng nhôm đan ô chéo, sơn tĩnh điện cùng màu Tiêu chuẩn chế tạo : Complying with Ashrea 70:2006. ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers”. Các tiêu chí thử nghiệm: A) Sound Power Level ((NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern (Test report pending) | Starduct Fresh Air Louver are made of extruded aluminum alloy grade A6063-T5. Free Area ~60% . The Z-shape blades for rain-proof are arranged evenly @ gaps of 40-50mm. When the grille width over 600mm, blades should be reinforced. All frame corners are reinfored by pressing special corner connectors for prevent them from twist and paint break Powder coating finish in RAL9010 standard colors or optional color as requested with Jotun paint or equivalent, service life over 5 years The anti-insects net available with powder coated Production standards : Ashrea 70:2006. ASHRAE 70-2006 Standard “Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets” ADC1062: GRD-84 “Test Code for Grilles, Registers and Diffusers”. Scope of testing: A) Sound Power Level (NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | Pending
3.3 | Louver chắn mưa tấm lớn Weather Louver |  | WWL E Z | Louver chắn mưa tấm lớn Starduct làm bằng nhôm hợp kim đinh hình A6063-T5 diện tích thông thoáng đạt ~60% . Nan kiểu chữ Z dày 1.8mm (Nan lá sách) nghiêng 54 độ và cách đều nhau khẩu độ 90mm đến 150mm, có 2 móc chắn nước mưa. Nan gió được tăng cường liên kết khi chiều dài cánh lớn hơn 1000mm. Khung bằng nhôm định hình dày 2mm, Tất cả các góc khung phải được ép ke chống xoắn vặn, chống nứt góc. Sơn tĩnh điện màu tiêu chuẩn RAL9010 hoặc màu sắc theo yêu cầu thiết kế kiến trúc bằng sơn Jotun loại sơn cao cấp ngoài trời hoặc tương đương, có độ bền màu trên 5 năm. Lưới chắn côn trùng bằng inox đan ô chéo lắp ở mặt trong của louver. Khổ rộng của tấm có thể lên tới 3 mét, có các khung phụ chống tăng cứng ở khẩu độ 1 mét để tăng tính kinh tế và thẩm mỹ cho công trình. Tiêu chuẩn chế tạo : Complying with AMCA 500L. Các tiêu chí thử nghiệm: A) Sound Power Level ((NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Water penetration rate (Test report pending) | Starduct Weather Louver are made of up to 2.0mm extruded aluminum alloy grade A6063-T5. Free Area ~60% . The E/Z -shape blades for sun-proof/rain-proof are arranged evenly @ gaps of 90-150mm. When the grille width over 1000mm, blades should be reinforced. All frame corners are reinfored by pressing special corner connectors for prevent them from twist and paint break Powder coating finish in RAL9010 standard colors or optional color as requested with Jotun paint or equivalent, service life over 5 years The stainless steel anti-insects net is available as an option The max. width could be up to 3000mm with sub-frame @ every 1 m space. Production standards : AMCA 500L Scope of testing: A) Sound Power Level (NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern (test report pending)
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | Catalogue Louver | PDF | Pending
3.4 | Louver trung chuyển chắn mưa Transfer Weather Louver |  | WWL V | Louver trung chuyển chắn mưa tấm lớn Starduct làm bằng nhôm hợp kim đinh hình A6063-T5 diện tích thông thoáng đạt ~60% . Nan kiểu chữ V dày 1.8mm (Nan lá sách) nghiêng 54 độ và cách đều nhau khẩu độ 90mm đến 150mm, có 2 móc chắn nước mưa. Nan gió được tăng cường liên kết khi chiều dài cánh lớn hơn 1000mm. Khung bằng nhôm định hình dày 2mm, Tất cả các góc khung phải được ép ke chống xoắn vặn, chống nứt góc. Sơn tĩnh điện màu tiêu chuẩn RAL9010 hoặc màu sắc theo yêu cầu thiết kế kiến trúc bằng sơn Jotun loại sơn cao cấp ngoài trời hoặc tương đương, có độ bền màu trên 5 năm. Lưới chắn côn trùng bằng inox đan ô chéo lắp ở mặt trong của louver. Khổ rộng của tấm có thể lên tới 3 mét, có các khung phụ chống tăng cứng ở khẩu độ 1 mét để tăng tính kinh tế và thẩm mỹ cho công trình. Tiêu chuẩn chế tạo : Complying with AMCA 500L. Các tiêu chí thử nghiệm: A) Sound Power Level ((NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Water penetration rate (Test report pending) | Starduct Transfer Weather Louver are made of up to 2.0mm extruded aluminum alloy grade A6063-T5. Free Area ~60% . The V-shape blades for storm-resist are arranged evenly @ gaps of 90-150mm. When the grille width over 1000mm, blades should be reinforced. All frame corners are reinfored by pressing special corner connectors for prevent them from twist and paint break Powder coating finish in RAL9010 standard colors or optional color as requested with Jotun paint or equivalent, service life over 5 years The stainless steel anti-insects net is available as an option The max. width could be up to 3000mm with sub-frame @ every 1 m space. Production standards : AMCA 500L Scope of testing: A) Sound Power Level (NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern (test report pending)
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | TEST REPORT
3.5 | Louver tiêu âm CÁNH PHẲNG Acoustic louver |  | SAL-F | Louver tiêu âm Starduct, model SAL-F. Khung làm bằng thép tráng kẽm dày 1.0mm, độ dày thân là 300mm đến 450mm. Diện tích tự do trên 25%. Cánh có hình dạng động lực học, góc nghiêng cánh 45o, làm bằng thép tráng kẽm, mặt ngoài cánh dày 0.58mm, các lớp 0.75mm đục lỗ, có độ dày lớp mạ kẽm Z180, bọc lấy sợi thuỷ tinh bên trong. Phần đục lỗ trên cánh có diện tích tự do trên 50%. Vật liệu tiêu âm chính là bông khoáng chống thấm nước, tỉ trọng 80kg/m3 dày 50mm đến 100mm, vải thủy tinh bọc bông khoáng là loại dày, màu đen, tỉ trọng 162kg/m2. Màu sắc: Hệ màu RAL theo yêu cầu, phù hợp với màu sắc kiến trúc của công trình, sơn tĩnh điện được thực hiện theo tiêu chuẩn AMA2603-15 bằng loại sơn ngoài trời chất lượng cao của Jotun hoặc tương đương, có độ bền màu tối thiểu 5 năm Tiêu chuẩn chế tạo: Complying with AMCA 500L. Các tiêu chí thử nghiệm: A) Sound Power Level ((NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Water penetration rate (Test report pending) | Starduct Acoustic Louvers (Flat blade type) have steel frame, sizes 300~450mm by 1.0mm galvanized steel sheet. Free Area > 25% . The 45 deg. aerodynamic blades are made of 0.58 gal steel sheet, 0.75 perforated gal steel sheet and acoustic wools Perforated steel sheet has free area 50%. Acoustic materials is mineral wool, density 80kg/m3, thickness 50 ~ 100mm, wraping glass fiber is black, thick, density 162kg/m2 Powder coating finish in RAL9010 standard colors or optional color as requested, conforming with AMA 2603-15 standard for outdoor, service life over 5 years The stainless steel anti-insects net is available as an option The max. width could be up to 3000mm with sub-frame @ every 1 m space. Production standards : AMCA 500L Scope of testing: A) Sound Power Level (NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern (test report pending)
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | Pending
3.6 | Louver tiêu âm CÁNH CHỮ V Acoustic louver |  | SAL-V | Louver tiêu âm Starduct, model SAL-V. Khung làm bằng thép tráng kẽm dày 1.0mm, độ dày thân là 300mm đến 450mm. Diện tích tự do trên 25%. Cánh có hình dạng động lực học, góc nghiêng cánh 45o, làm bằng thép tráng kẽm, mặt ngoài cánh dày 0.58mm, các lớp 0.75mm đục lỗ, có độ dày lớp mạ kẽm Z180, bọc lấy sợi thuỷ tinh bên trong. Phần đục lỗ trên cánh có diện tích tự do trên 50%. Vật liệu tiêu âm chính là bông khoáng chống thấm nước, tỉ trọng 80kg/m3 dày 50mm đến 100mm, vải thủy tinh bọc bông khoáng là loại dày, màu đen, tỉ trọng 162kg/m2. Màu sắc : Hệ màu RAL theo yêu cầu, phù hợp với màu sắc kiến trúc của công trình, sơn tĩnh điện được thực hiện theo tiêu chuẩn AMA2603-15 bằng loại sơn ngoài trời chất lượng cao của Jotun hoặc tương đương, có độ bền màu tối thiểu 5 năm Tiêu chuẩn chế tạo : Complying with AMCA 500L. Các tiêu chí thử nghiệm: A) Sound Power Level ((NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Water penetration rate (Test report pending) | Starduct Acoustic Louvers (V blade type) have steel frame, sizes 300~450mm by 1.0mm galvanized steel sheet. Free Area > 25% . The 45 deg. aerodynamic blades are made of 0.58 gal steel sheet, 0.75 perforated gal steel sheet and acoustic wools Perforated steel sheet has free area 50%. Acoustic materials is mineral wool, density 80kg/m3, thickness 50 ~ 100mm, wraping glass fiber is black, thick, density 162kg/m2 Powder coating finish in RAL9010 standard colors or optional color as requested, conforming with AMA 2603-15 standard for outdoor, service life over 5 years The stainless steel anti-insects net is available as an option The max. width could be up to 3000mm with sub-frame @ every 1 m space. Production standards : AMCA 500L Scope of testing: A) Sound Power Level (NC) B) Air Volume versus Static Pressure C) Area Factor D) Throw Pattern (test report pending)
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | Pending
3.7 | Louver bẫy cát Sand trap louver |  | SSL | Louver bẫy cát Starduct, Model SSL, làm bằng thép tráng kẽm dày 1.2mm, diện tích tự do trên 25%, bề dày lắp đặt là 100mm. Louver bẫy cát gồm 2 lớp cánh thẳng đứng xếp theo kiểu zizac làm lệch hướng đi của cát khi bay theo gió vào trong công trình. Cát bay vào louver qua lớp thứ nhất sẽ bị đập vào lớp cánh thứ 2 rơi xuống trượt theo khay hứng phía dưới đi ngược trở lại phía ngoài. Louver được sơn tĩnh điện và đạt những yêu câu thẩm mỹ, kiến trúc cao nhất. Màu sắc : Hệ màu RAL theo yêu cầu, phù hợp với màu sắc kiến trúc của công trình, sơn tĩnh điện được thực hiện theo tiêu chuẩn AAMA2603-15 bằng loại sơn ngoài trời chất lượng cao của Jotun hoặc tương đương, có độ bền màu tối thiểu 5 năm | Starduct Sand Trap Louvers have steel frame, thickness 1.0mm galvanized steel sheet. Free Area > 25% . Two rows of vertically arranged channels sections to form a labyrinth for the air path. Base frame has drainage holes for the sand ensuring the louvre is self cleaning and maintenance free. Powder coating finish in RAL9010 standard colors or optional color as requested, conforming with AMA 2603-15 standard for outdoor, service life over 5 years
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | Pending
B | VAN GIÓ - AIR DAMPER
1 | VAN ĐIỀU KHIỂN DUNG LƯỢNG VCD - AIR VOLUME CONTROL DAMPER
1.1 | VCD TAY GẠT VOLUME CONTROL DAMPER (quadrant handle type) |  | SVCD HQ | Van điều chỉnh lưu lượng bằng tay gạt Starduct, Model : S-VCD(HQ) được sản xuất bằng vật liệu thép mạ kẽm, Lớp mạ Z180. Độ dày vật liệu từ 0.95mm đến 1.15mm. Bích nối C/TDC/V3/V4 tùy theo kích thước van. Cánh van làm bằng thép mạ kẽm, lớp mạ Z180, là loại cánh có 3 gân dọc kiểu chữ V, giúp cánh tăng độ cứng. Độ dày từ 0.95 dến 1.15 tùy theo kích thước của van. Khẩu độ cánh lớn nhất = 850mm, Cánh sẽ được chia khoang khi van có kích thước lớn hơn 850mm bằng các đố chống bằng thép chấn hình chữ U. Tay gạt của van là loại tay gạt 1 động tác, sử dụng chốt chặn để khóa vị trí điều chỉnh van theo các cấp khác nhau, tương đương 10% tổng lưu lượng đi qua tiết diện van. Thuận tiện trong điều chỉnh van ở những vị trí hẹp. Trục van làm bằng thép vuông 10mmx10mm, gắn trên ổ bạc bằng nhựa hoặc đồng thau chìm trong thân van. Trục liên kết không hàn với cánh bằng phương pháp chèn nguội với tai dập liền trên cánh. Các cánh van trong 1 van được liên kết vói nhau bởi các thanh giằng liên động bằng thép, giúp cho các cánh van đồng thời chuyển động khi van làm việc. Tiêu chuẩn chế tạo : Complying with AMCA 500D - Test report số No.10131/VLXD-TBMT. Test standard BS-EN 1751:1999, Scope of Test : Độ rò rỉ thân van-Class A/cánh van -Class 1 | Starduct VCD (w. quadrant handle), Model : S-VCD(HQ) frame is made of Z180 galvanized steel sheet, thickness 0.95 ~ 1.15mm. Optional flanges C/TDC/V3/V4 subject to damper sizes. Damper blade is 3v type, made of Z180 gal steel sheet, thickness 0.95 ~ 1.15, max. length 850mm. If damper width > 850mm, blades shall be divided by supporting steel U-channel. The quadrant handle is step-operation type with pin lock to position each 10% volume air through the damper. The handle has construction and shape make it easy access in narrow space. Damper shafts are made of 10x10mm steel square bar. Shaft bushes are made of PPP plastic of bronze fixed in damper frame. Shaft and blade are joined weldlessly by pressing. Blades are linked together by an interlock mechanism of steel bars tha help blades running simultaneously when opening/closing. Production standards : Complying with AMCA 500D; Test report No.10131/VLXD-TBMT, Test standard BS-EN 1751:1999 Scope of Test : Leakage of damper frame - Class A, leakage of damper blade -Class 1 | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | TEST REPORT
1.2 | VCD TRỤC VÍT VOLUME CONTROL DAMPER (knob handle screw type) |  | SVCD SQ | Van điều chỉnh lưu lượng bằng trục vít Starduct, Model : S-VCD(SQ) được sản xuất bằng vật liệu thép mạ kẽm, Lớp mạ Z180. Thân van được sản xuất trên auto line, có độ chính xác và đồng đều cao. Độ dày vật liệu từ 0.95mm đến 1.15mm, Bích nối C/TDC/V3/V4 tùy theo kích thước van. Cánh van làm bằng thép mạ kẽm, lớp mạ Z180, là loại cánh là loại cánh sản xuất trên auto line có 3 gân dọc kiểu chữ V, giúp cánh tăng độ cứng. Độ dày từ 0.95 dến 1.15 tùy theo kích thước của van. Khẩu độ cánh lớn nhất = 850mm, Cánh sẽ được chia khoang khi van có kích thước lớn hơn 850mm bằng các đố chống bằng thép chấn hình chữ U. Tay vặn trục vít của van là loại có núm điều khiển bằng nhựa ABS, sử dụng vít me để điều chỉnh và khóa vị trí van theo các cấp khác nhau một cách nhẹ nhàng và chính xác nhất. Thuận tiện trong điều chỉnh van ở những vị trí hẹp. Trục van làm bằng thép vuông 10mmx10mm, gắn trên ổ bạc bằng nhựa hoặc đồng thau chìm trong thân van. Trục liên kết không hàn với cánh bằng phương pháp chèn nguội với tai dập liền trên cánh. Các cánh van trong 1 van được liên kết vói nhau bởi các thanh giằng liên động bằng thép, giúp cho các cánh van đồng thời chuyển động khi van làm việc. Tiêu chuẩn chế tạo : Complying with AMCA 500D - Test report số No.10131/VLXD-TBMT. Test standard BS-EN 1751:1999, Scope of Test : Độ rò rỉ thân van-Class A/cánh van -Class 1 | Starduct VCD (w. knob handle screw handle), Model : S-VCD(SQ) frame is made of Z180 galvanized steel sheet, thickness 0.95 ~ 1.15mm on auto-production line for high unifomity. Blades optional flanges C/TDC/V3/V4 subject to damper sizes. Damper blade is 3V type, made of Z180 gal steel sheet, thickness 0.95 ~ 1.15mm, max. length 850mm. If damper width > 850mm, blades shall be divided by supporting steel U-channel. The knob handle screw is stepless-operation type with ABS knob. The handle has construction and shape make it easily installed & accessed in narrow space. Damper shafts are made of 10x10mm steel square bar. Shaft bushes are made of PPP plastic of bronze fixed in damper frame. Shaft and blade are joined weldlessly by pressing. Blades are linked together by an interlock mechanism of steel bars tha help blades running simultaneously when opening/closing. Production standards : Complying with AMCA 500D; Test report No.10131/VLXD-TBMT, Test standard BS-EN 1751:1999 Scope of Test : Leakage of damper frame - Class A, leakage of damper blade -Class 1
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | TEST REPORT
1.3 | VCD MÔ TƠ VOLUME CONTROL DAMPER (motorized type) |  | SVCD-M | Van điều chỉnh lưu lượng bằng mô tơ Starduct, Model : S-VCD(M) được sản xuất bằng vật liệu thép mạ kẽm, Lớp mạ Z180. Thân van được sản xuất trên auto line, có độ chính xác và đồng đều cao. Độ dày vật liệu từ 0.95mm đến 1.15mm, Bic nối C/TDC/V3/V4 tùy theo kích thước van. Cánh van làm bằng thép mạ kẽm, lớp mạ Z180, là loại cánh sản xuất trên auto line, có 3 gân dọc kiểu chữ V, giúp cánh tăng độ cứng. Độ dày từ 0.95 dến 1.15 tùy theo kích thước của van. Khẩu độ cánh lớn nhất = 850mm, Cánh sẽ được chia khoang khi van có kích thước lớn hơn 850mm bằng các đố chống bằng thép chấn hình chữ U. Mô tơ van của hãng Belimo, loại mô tơ tuyến tính góc, Mô tơ tuyến tính(Modulating) cho phép điều khiển van chính xác và tin cậy, đảm bảo lưu lượng được kiểm soát từ xa bởi BMS hoặc điều khiển trung tâm. Trục van làm bằng thép vuông 10mmx10mm, gắn trên ổ bạc bằng nhựa hoặc đồng thau chìm trong thân van. Trục liên kết không hàn với cánh bằng phương pháp chèn nguội với tai dập liền trên cánh. Các cánh van trong 1 van được liên kết vói nhau bởi các thanh giằng liên động bằng thép, giúp cho các cánh van đồng thời chuyển động khi van làm việc. Tiêu chuẩn chế tạo : Complying with AMCA 500D - Test report số No.10131/VLXD-TBMT. Test standard BS-EN 1751:1999, Scope of Test : Độ rò rỉ thân van-Class A/cánh van -Class 1 | Starduct VCD (w. motor), Model : S-VCD(M) rame is made of Z180 galvanized steel sheet, thickness 0.95 ~ 1.15mm on auto-production line for high unifomity. Blades optional flanges C/TDC/V3/V4 subject to damper sizes. Damper blade is 3V type, made of Z180 gal steel sheet, thickness 0.95 ~ 1.15mm, max. length 850mm. If damper width > 850mm, blades shall be divided by supporting steel U-channel. The damper run by Belimo motor. The modulating motor allows the damper to be controlled exactly and reliably as well as remotely by BMS or central control system. Damper shafts are made of 10x10mm steel square bar. Shaft bushes are made of PPP plastic of bronze fixed in damper frame. Shaft and blade are joined weldlessly by pressing. Blades are linked together by an interlock mechanism of steel bars tha help blades running simultaneously when opening/closing. Production standards : Complying with AMCA 500D; Test report No.10131/VLXD-TBMT, Test standard BS-EN 1751:1999 Scope of Test : Leakage of damper frame - Class A, leakage of damper blade -Class 1
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | TEST REPORT
2 | VAN MỘT CHIỀU NRD - NON RETURN DAMPER
2.1 | VAN MỘT CHIỀU NON RETURN DAMPER |  | SNRD | Van một chiều Starduct, Model : S-NRD được sản xuất bằng vật liệu thép mạ kẽm, Lớp mạ Z180. Thân van được sản xuất trên auto line, có độ chính xác và đồng đều cao. Độ dày vật liệu từ 0.95mm đến 1.15mm, Bic nối C/TDC/V3/V4 tùy theo kích thước van. Cánh van làm bằng thép mạ kẽm, lớp mạ Z180, là loại cánh sản xuất trên auto line, có 3 gân dọc kiểu chữ V, giúp cánh tăng độ cứng. Độ dày từ 0.58 dến 0.75mm tùy theo kích thước của van. Khẩu độ cánh lớn nhất = 850mm, Cánh sẽ được chia khoang khi van có kích thước lớn hơn 850mm bằng các đố chống bằng thép chấn hình chữ U. Trục van làm bằng thép vuông 10mmx10mm, gắn trên ổ bạc bằng nhựa hoặc đồng thau chìm trong thân van. Trục liên kết không hàn với cánh bằng phương pháp chèn nguội với tai dập liền trên cánh. Các cánh van trong 1 van được liên kết với nhau bởi các thanh giằng liên động bằng thép, giúp cho các cánh van đồng thời chuyển động khi van làm việc. Van vận hành bằng trọng lực của cánh van. Tiêu chuẩn chế tạo : Complying with AMCA 500D - Test report số No.10131/VLXD-TBMT. Test standard BS-EN 1751:1999, Scope of Test : Độ rò rỉ thân van-Class A/cánh van -Class 1 | Starduct non return damper , Model : S-RND frame is made of Z180 galvanized steel sheet, thickness 0.95 ~ 1.15mm on auto-production line for high unifomity. Blades optional flanges C/TDC/V3/V4 subject to damper sizes. Damper blade is 3V type, made of Z180 gal steel sheet, thickness 0.95 ~ 1.15mm, max. length 850mm. If damper width > 850mm, blades shall be divided by supporting steel U-channel. Damper shafts are made of 10x10mm steel square bar. Shaft bushes are made of PPP plastic of bronze fixed in damper frame. Shaft and blade are joined weldlessly by pressing. Blades are linked together by an interlock mechanism of steel bars tha help blades running simultaneously when opening/closing. Production standards : Complying with AMCA 500D; Test report No.10131/VLXD-TBMT, Test standard BS-EN 1751:1999 Scope of Test : Leakage of damper frame - Class A, leakage of damper blade -Class 1
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | TEST REPORT
3 | VAN XẢ ÁP - PRESURE RELIEF DAMPER
3.1 | VAN GIẢM ÁP PRESSURE RELIEF DAMPER |  | SPRD | Van điều chỉnh giảm áp Starduct, Model : S-PRD được sản xuất bằng vật liệu thép mạ kẽm, Lớp mạ Z180. Thân van được sản xuất trên auto line, có độ chính xác và đồng đều cao. Độ dày vật liệu từ 0.95mm đến 1.15mm, Bic nối C/TDC/V3/V4 tùy theo kích thước van. Cánh van làm bằng thép mạ kẽm, lớp mạ Z180, là loại cánh sản xuất trên auto line, có 3 gân dọc kiểu chữ V, giúp cánh tăng độ cứng. Độ dày từ 0.58 dến 0.75mm tùy theo kích thước của van. Khẩu độ cánh lớn nhất = 850mm, Cánh sẽ được chia khoang khi van có kích thước lớn hơn 850mm bằng các đố chống bằng thép chấn hình chữ U. Trục van làm bằng thép vuông 10mmx10mm, gắn trên ổ bạc bằng nhựa hoặc đồng thau chìm trong thân van. Trục liên kết không hàn với cánh bằng phương pháp chèn nguội với tai dập liền trên cánh. Các cánh van trong 1 van được liên kết với nhau bởi các thanh giằng liên động bằng thép, giúp cho các cánh van đồng thời chuyển động khi van làm việc. Van vận hành bằng đối trọng có thể tùy chỉnh theo các cấp độ áp suất yêu cầu Tiêu chuẩn chế tạo : Complying with AMCA 500D - Test report số No.10131/VLXD-TBMT. Test standard BS-EN 1751:1999, Scope of Test : Độ rò rỉ thân van-Class A/cánh van -Class 1 | Starduct Pressure Relief Damper , Model : SPRD rame is made of Z180 galvanized steel sheet, thickness 0.95 ~ 1.15mm on auto-production line for high unifomity. Blades optional flanges C/TDC/V3/V4 subject to damper sizes. Damper blade is 3V type, made of Z180 gal steel sheet, thickness 0.95 ~ 1.15mm, max. length 850mm. If damper width > 850mm, blades shall be divided by supporting steel U-channel. Damper shafts are made of 10x10mm steel square bar. Shaft bushes are made of PPP plastic of bronze fixed in damper frame. Shaft and blade are joined weldlessly by pressing. Blades are linked together by an interlock mechanism of steel bars tha help blades running simultaneously when opening/closing. Operating by adjustable counterweight according to required pressure levels. Production standards : Complying with AMCA 500D; Test report No.10131/VLXD-TBMT, Test standard BS-EN 1751:1999 Scope of Test : Leakage of damper frame - Class A, leakage of damper blade -Class 1 | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | TEST REPORT
3.2 | VAN GIẢM ÁP MÔ TƠ PRESSURE RELIEF DAMPER |  | SMPRD | Van điều chỉnh giảm áp Starduct, Model : S-PRD được sản xuất bằng vật liệu thép mạ kẽm, Lớp mạ Z180. Thân van được sản xuất trên auto line, có độ chính xác và đồng đều cao. Độ dày vật liệu từ 0.95mm đến 1.15mm, Bic nối C/TDC/V3/V4 tùy theo kích thước van. Cánh van làm bằng thép mạ kẽm, lớp mạ Z180, là loại cánh sản xuất trên auto line, có 3 gân dọc kiểu chữ V, giúp cánh tăng độ cứng. Độ dày từ 0.58 dến 0.75mm tùy theo kích thước của van. Khẩu độ cánh lớn nhất = 850mm, Cánh sẽ được chia khoang khi van có kích thước lớn hơn 850mm bằng các đố chống bằng thép chấn hình chữ U. Trục van làm bằng thép vuông 10mmx10mm, gắn trên ổ bạc bằng nhựa hoặc đồng thau chìm trong thân van. Trục liên kết không hàn với cánh bằng phương pháp chèn nguội với tai dập liền trên cánh. Các cánh van trong 1 van được liên kết với nhau bởi các thanh giằng liên động bằng thép, giúp cho các cánh van đồng thời chuyển động khi van làm việc. Van vận hành bằng mô tơ điện, kiểu modulating. Tiêu chuẩn chế tạo : Complying with AMCA 500D - Test report số No.10131/VLXD-TBMT. Test standard BS-EN 1751:1999, Scope of Test : Độ rò rỉ thân van-Class A/cánh van -Class 1 | Starduct Pressure Relief Damper , Model : SMPRD rame is made of Z180 galvanized steel sheet, thickness 0.95 ~ 1.15mm on auto-production line for high unifomity. Blades optional flanges C/TDC/V3/V4 subject to damper sizes. Damper blade is 3V type, made of Z180 gal steel sheet, thickness 0.95 ~ 1.15mm, max. length 850mm. If damper width > 850mm, blades shall be divided by supporting steel U-channel. Damper shafts are made of 10x10mm steel square bar. Shaft bushes are made of PPP plastic of bronze fixed in damper frame. Shaft and blade are joined weldlessly by pressing. Blades are linked together by an interlock mechanism of steel bars tha help blades running simultaneously when opening/closing. Operating by Belimo modulating motor Production standards : Complying with AMCA 500D; Test report No.10131/VLXD-TBMT, Test standard BS-EN 1751:1999 Scope of Test : Leakage of damper frame - Class A, leakage of damper blade -Class 1
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | TEST REPORT
3.3 | VAN XẢ ÁP (KIỂU CỬA SẬP) PRESSURE RELIEF DAMPER |  | SPRD(S) | Van điều chỉnh giảm áp kiểu của sập Starduct, Model : S-PRD(SB/SF) Khung van được sản xuất bằng vật liệu nhôm định hình. Độ dày vật liệu từ 1.2mm. Cánh van làm bằng nhôm lá, Độ dày từ 1.0mm. Van vận hành bằng đối trọng có thể tùy chỉnh theo các cấp độ áp suất yêu cầu Van được sơn tĩnh điện màu RAL9010 hoặc theo màu tường, phù hợp với kiến trúc nội thất. Lớp sơn tĩnh điện có độ bền mày trên 5 năm Tiêu chuẩn chế tạo : Complying with AMCA 500D - Test report số No.10131/VLXD-TBMT. Test standard BS-EN 1751:1999, Scope of Test : Độ rò rỉ thân van-Class A/cánh van -Class 1 | Starduct Pressure Relief Damper , Model : SPRD(S) frame is made of extruđe aluminum (A6063-T5), thickness ~ 1.2mm. Damper blade made of 1.0mm aluminum plate Operating by couterweight according to required pressure levels Powder coating finish in RAL9010 standard colors or optional color as requested with Jotun paint or equivalent, service life over 5 years Production standards : Complying with AMCA 500D; Test report No.10131/VLXD-TBMT, Test standard BS-EN 1751:1999 Scope of Test : Leakage of damper frame - Class A, leakage of damper blade -Class 1
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | Pending
4 | VAN NGĂN CHÁY (E) - FIRE DAMPER
4.1 | VAN NGĂN CHÁY KHÔNG CÁCH NHIỆT CẦU CHÌ LÒ XO (E) FIRE DAMPER FUSE - RETURN SPRING (UNINSULATED) |  | SFD-FS | Van ngăn cháy không cách nhiệt cầu chì Starduct, Model : S-FD-FS được sản xuất bằng vật liệu thép mạ kẽm, Lớp mạ Z180. Thân van được sản xuất trên auto line, có độ chính xác và đồng đều cao. Độ dày vật liệu 1.15mm, Bic nối C/TDC/V3/V4 tùy theo kích thước van. Cánh van làm bằng thép mạ kẽm, lớp mạ Z180, là loại cánh sản xuất trên auto line, có 3 gân dọc kiểu chữ V, giúp cánh tăng độ cứng. Độ dày từ 1.15mm. Khẩu độ cánh lớn nhất = 850mm, Cánh sẽ được chia khoang khi van có kích thước lớn hơn 850mm bằng các đố chống bằng thép chấn hình chữ U. Trục van làm bằng thép vuông 10mmx10mm, gắn trên ổ bạc bằng đồng thau chìm trong thân van. Trục liên kết không hàn với cánh bằng phương pháp chèn nguội với tai dập liền trên cánh. Các cánh van trong 1 van được liên kết với nhau bởi các thanh giằng liên động bằng thép, giúp cho các cánh van đồng thời chuyển động khi van làm việc. Van đóng bằng cơ cấu kích hoạt nhiệt bằng cầu chì và lò xo kéo. Van ngăn cháy không cách nhiệt cầu chì lò xo Starduct được thử nghiệm đồng bộ hệ chèn bịt của Hilti, sử dụng keo chống cháy CP606. Cấp ngăn cháy 120 phút Tiêu chuẩn chế tạo : QCVN03:2021/BCA - Testing standard : Iso 10294-2:1999, BS-EN 15882-2:2015. Hợp chuẩn QCVN06:2021/BXD. Test report No.213.21.KC.NCPCC (IBST ngày 18/11/2021) | Starduct Fire Damper (uninsulated w. fuse - return spring), Model : S-FD-FS frame is made of Z180 galvanized steel sheet, thickness 1.15mm on auto-production line for high unifomity. Blades optional flanges C/TDC/V3/V4 subject to damper sizes. Damper blade is 3V type, made of Z180 gal steel sheet, thickness 0.95 ~ 1.15mm, max. length 850mm. If damper width > 850mm, blades shall be divided by supporting steel U-channel. Damper shafts are made of 10x10mm steel square bar. Shaft bushes are made of PPP plastic of bronze fixed in damper frame. Shaft and blade are joined weldlessly by pressing. Blades are linked together by an interlock mechanism of steel bars tha help blades running simultaneously when opening/closing. Operating by thermal fuse and return spring The damper has been tested together with sealing system of Hilti CP606 fire-stop sealant. Fire resistant class: 120 min Production standards : QCVN03:2021/BCA - Testing standard : Iso 10294-2:1999, BS-EN 15882-2:2015, QCVN06:2021/BXD. Test report No.213.21.KC.NCPCC (IBST 18/11/2021) |  |  |  | VAN NGĂN CHÁY KHÔNG CÁCH NHIỆT - E120 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN03:2021/BCA CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN CHÁY QCVN06:2021/BXD
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | Catalogue | PDF | TEST REPORT
4.2 | VAN NGĂN CHÁY KHÔNG CÁCH NHIỆT CẦU CHÌ TAY GẠT (E) FIRE DAMPER FUSE - QUADRANT HANDLE (UNINSULATED) |  | SFD-FH | Van ngăn cháy không cách nhiệt tay gạt cầu chì Starduct, Model : S-FD-FH được sản xuất bằng vật liệu thép mạ kẽm, Lớp mạ Z180. Thân van được sản xuất trên auto line, có độ chính xác và đồng đều cao. Độ dày vật liệu 1.15mm, Bic nối C/TDC/V3/V4 tùy theo kích thước van. Cánh van làm bằng thép mạ kẽm, lớp mạ Z180, là loại cánh sản xuất trên auto line, có 3 gân dọc kiểu chữ V, giúp cánh tăng độ cứng. Độ dày từ 1.15mm. Khẩu độ cánh lớn nhất = 850mm, Cánh sẽ được chia khoang khi van có kích thước lớn hơn 850mm bằng các đố chống bằng thép chấn hình chữ U. Trục van làm bằng thép vuông 10mmx10mm, gắn trên ổ bạc bằng đồng thau chìm trong thân van. Trục liên kết không hàn với cánh bằng phương pháp chèn nguội với tai dập liền trên cánh. Các cánh van trong 1 van được liên kết với nhau bởi các thanh giằng liên động bằng thép, giúp cho các cánh van đồng thời chuyển động khi van làm việc. Van đóng bằng cơ cấu kích hoạt nhiệt bằng cầu chì kiểu tay gạt kết hợp với cầu chì ống, giúp cho van đồng thời là một van điều chỉnh lưu lượng. Dễ dàng thay thế, bảo trì cầu chì không cần phải tháo van khỏi đường ống. Van ngăn cháy không cách nhiệt cầu chì Starduct được thử nghiệm đồng bộ hệ chèn bịt của Hilti, sử dụng keo chống cháy CP606. Cấp ngăn cháy 120 phút Tiêu chuẩn chế tạo : QCVN03:2021/BCA - Testing standard : Iso 10294-2:1999, BS-EN 15882-2:2015. Hợp chuẩn QCVN06:2021/BXD. Test report No.213.21.KC.NCPCC (IBST ngày 18/11/2021) | Starduct Fire Damper (uninsulated w. fuse - quadrant handle), Model : S-FD-FH frame is made of Z180 galvanized steel sheet, thickness 1.15mm on auto-production line for high unifomity. Blades optional flanges C/TDC/V3/V4 subject to damper sizes. Damper blade is 3V type, made of Z180 gal steel sheet, thickness 0.95 ~ 1.15mm, max. length 850mm. If damper width > 850mm, blades shall be divided by supporting steel U-channel. Damper shafts are made of 10x10mm steel square bar. Shaft bushes are made of PPP plastic of bronze fixed in damper frame. Shaft and blade are joined weldlessly by pressing. Blades are linked together by an interlock mechanism of steel bars tha help blades running simultaneously when opening/closing. Operating by thermal fuse and quadrant handle, also working as a VCD. The damper has been tested together with sealing system of Hilti CP606 fire-stop sealant. Fire resistant class: 120 min Production standards : QCVN03:2021/BCA - Testing standard : Iso 10294-2:1999, BS-EN 15882-2:2015, QCVN06:2021/BXD. Test report No.213.21.KC.NCPCC (IBST 18/11/2021)
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | Catalogue | PDF | TEST REPORT
4.3 | VAN NGĂN CHÁY KHÔNG CÁCH NHIỆT MÔ TƠ (E) FIRE DAMPER MOTORIZED (E) (UNINSULATED) |  | SFD-M | Van ngăn cháy không cách nhiệt mô tơ Starduct, Model : S-FD-M được sản xuất bằng vật liệu thép mạ kẽm, Lớp mạ Z180. Thân van được sản xuất trên auto line, có độ chính xác và đồng đều cao. Độ dày vật liệu 1.15mm, Bic nối C/TDC/V3/V4 tùy theo kích thước van. Cánh van làm bằng thép mạ kẽm, lớp mạ Z180, là loại cánh sản xuất trên auto line, có 3 gân dọc kiểu chữ V, giúp cánh tăng độ cứng. Độ dày từ 1.15mm. Khẩu độ cánh lớn nhất = 850mm, Cánh sẽ được chia khoang khi van có kích thước lớn hơn 850mm bằng các đố chống bằng thép chấn hình chữ U. Trục van làm bằng thép vuông 10mmx10mm, gắn trên ổ bạc bằng đồng thau chìm trong thân van. Trục liên kết không hàn với cánh bằng phương pháp chèn nguội với tai dập liền trên cánh. Các cánh van trong 1 van được liên kết với nhau bởi các thanh giằng liên động bằng thép, giúp cho các cánh van đồng thời chuyển động khi van làm việc. Van đóng bằng cơ cấu mô tơ điện Belimo, loại mô tơ sử dụng cho van Lửa và khói, model FSLF, phản ứng nhanh, có lò xo phản hồi, có tiếp điểm phụ, sản xuất tại Mỹ. Van ngăn cháy mô tơ Starduct được thử nghiệm đồng bộ hệ chèn bịt của Hilti, sử dụng keo chống cháy CP606. Cấp ngăn cháy 120 phút Tiêu chuẩn chế tạo : QCVN03:2021/BCA - Testing standard : Iso 10294-2:1999, BS-EN 15882-2:2015. Hợp chuẩn QCVN06:2021/BXD. Test report No.213.21.KC.NCPCC (IBST ngày 18/11/2021) | Starduct Fire Damper (uninsulated w. motor), Model : S-FD-M frame is made of Z180 galvanized steel sheet, thickness 1.15mm on auto-production line for high unifomity. Blades optional flanges C/TDC/V3/V4 subject to damper sizes. Damper blade is 3V type, made of Z180 gal steel sheet, thickness 0.95 ~ 1.15mm, max. length 850mm. If damper width > 850mm, blades shall be divided by supporting steel U-channel. Damper shafts are made of 10x10mm steel square bar. Shaft bushes are made of PPP plastic of bronze fixed in damper frame. Shaft and blade are joined weldlessly by pressing. Blades are linked together by an interlock mechanism of steel bars tha help blades running simultaneously when opening/closing. Operating by Belimo motor, type for fire and smoke damper, model FSLF - fast run time with return spring, auxiliary switches, made in USA. The damper has been tested together with sealing system of Hilti CP606 fire-stop sealant. Fire resistant class: 120 min Production standards : QCVN03:2021/BCA - Testing standard : Iso 10294-2:1999, BS-EN 15882-2:2015, QCVN06:2021/BXD. Test report No.213.21.KC.NCPCC (IBST 18/11/2021)
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | Catalogue | PDF | TEST REPORT
5 | VAN CÁCH NHIỆT (EI) - INSULATED FIRE DAMPER
| VAN NGĂN CHÁY CÁCH NHIỆT (VAN EI) INSULATED FIRE DAMPER (EI) |  | SFMD | Van ngăn cháy cách nhiệt Starduct, Model : SMFD được sản xuất bằng vật liệu thép mạ kẽm, Lớp mạ Z180. Thân van được sản xuất trên hệ thống máy CNC, có độ chính xác và đồng đều cao. Độ dày vật liệu 1.15mm, Bic nối C/TDC/V3/V4 tùy theo kích thước van. Thân van được bọc các lớp vật liệu cách nhiệt, dày 58mm. Cánh van làm bằng vật liệu cách nhiệt dày 58mm, là loại cánh sản xuất trên dây chuyền máy CNC, có độ chính xác cao. Khẩu độ cánh lớn nhất =1200x800, Các van có kích thước lớn hơn sẽ được tổ hợp từ các mô đun nhỏ hơn, mô đun lớn nhất có kích thước <+ 1200x800. Mỗi mô đun được gắn bộ điều khiển và truyền động riêng biệt nhưng được kết nối điều khiển để cánh của các mô đun trong van hoạt động đồng thời cùng 1 lúc. Trục van làm bằng thép tiện CNC có đường kính D20mm, gắn trên ổ bi chìm trong thân van. Trục chuyền động cánh D20 gắn ổ bi và bộ tay đẩy bằng thép sơn tĩnh điện, dày 5mm có tác dụng đóng và giữ cánh cố định ở vị trí Đóng/Mở dưới mọi điều kiện áp suất làm việc. Van đóng bằng cơ cấu mô tơ điện Belimo, loại mô tơ sử dụng cho van Lửa và khói, model FSLF, phản ứng nhanh, có lò xo phản hồi, có tiếp điểm phụ, sản xuất tại Mỹ. Van ngăn cháy cách nhiệt Starduct được thử nghiệm đồng bộ hệ chèn bịt của Hilti, sử dụng keo chống cháy CP606. Cấp ngăn cháy 120 phút/ 90 phút/ 60 phút/ 45 phút Tiêu chuẩn chế tạo : QCVN03:2021/BCA - Testing standard : Iso 10294-2:1999, BS-EN 15882-2:2015. Hợp chuẩn QCVN06:2021/BXD. Test report No.064.22.KC.NCPCC (IBST ngày 31/12/2021) và No,066.22.KC.NCPCC ngày 04/1/2022 | Starduct Insulated Fire Damper, Model : S-FMD frame is made of Z180 galvanized steel sheet, thickness 1.15mm on auto-production line for high unifomity and insulated with a 58mm insulation board. Blades optional flanges C/TDC/V3/V4 subject to damper sizes. Damper blade is made of thermal insulation panels, thickness 58mm on CNC production line of high precision, max. size 1200 x 800 mm. Bigger size dampers should be made up by many units/modules, each module running by separate moving mechnanism and control but being sycronized for running simultaneously by controlling devices. Damper shafts are made of D20mm steel lathe. Shaft bearings fixed in damper frame. The 20 blade crankshaft with bearing bush is joined to pushing arm made of 5mm steel plate to closed and hold blade in place under any working pressure. Operating by Belimo motor, type for fire and smoke damper, model FSLF - fast run time with return spring, auxiliary switches, made in USA. The damper has been tested together with sealing system of Hilti CP606 fire-stop sealant. Fire resistant class: 120/90/60/45 min Production standards : QCVN03:2021/BCA - Testing standard : Iso 10294-2:1999, BS-EN 15882-2:2015, QCVN06:2021/BXD. Test report No.064.22.KC.NCPCC (IBST 18/11/2021) and No.066.22.KC.NCPCC (IBST 4/1/2022) |  |  |  | VAN NGĂN CHÁY CÁCH NHIỆT - EI45/60/90/120 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN03:2021/BCA CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN CHÁY QCVN06:2021/BXD
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | Catalogue | PDF | TEST REPORT
6 | VAN NGĂN CHÁY CÁCH NHIỆT (EI-UL) - INSULATED FIRE DAMPER
| VAN NGĂN CHÁY CÁCH NHIỆT EI-UL |  | SFMD-UL | Under research
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | Catalogue | PDF | TEST REPORT
C | THANG & MÁNG CÁP ĐIỆN - CABLE TRAY AND LADDER
1 | THANG CÁP - CABLE LADDER
1.1 | ĐOẠN THANG THẲNG CABLE LADDER |  | SLD | Thang cáp Starduct sản xuất bằng thép, độ dày từ 1.5mm và 2mm. Bằng vật liệu thép ZAM lớp mạ K27 của Nippon Steel hoặc thép mạ kẽm, lớp mạ Z18, Hoặc Thép mạ kẽm sơn tĩnh điện theo màu yêu cầu. Sản phẩm được đùn uốn định hình, tạo các gân tăng cứng trên thành và thang nối, liên kết thanh nối ngang và thành thang bằng phương pháp đột dính, không mối hàn, giúp giảm tối đa sự tác động nhiệt lên bề mặt mạ, tăng tuổi thọ chống ăn mòn của sản phẩm. Mối nối thang liền trên thành thang, không sử dụng miếng nối, Tiếp địa kiểu đồng xu nằm trong mối nối. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn RCVN 10688:2015/ IEC 61537:2006. Giấy chứng nhận hợp chuẩn số : SP 2781.20.17( System 5, Circular No.28/2012/TT-BKHCN Dated 12 Dec 3012) Các chỉ tiêu chứng nhận : Khả năng chịu tải trọng phân bố SWL trong điều kiện nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp(SWL). Thử nghiệm tải an toàn đối với hẹ quang treo và công son. Thử nghiệm tải an toàn với tay đỡ lắp trục đứng. Thử nghiệm chống va đập. Thử nghiệm khả năng cháy lan. Thử nghiệm độ góp cháy. Xác định trở kháng. Xác định điện trở suất bề mặt. Chiều dày lớp mạ và khả năng chống ăn mòn (Mạ kẽm và sơn tĩnh điện) theo TCVN 10688:2015.IEC 61537:2006 | Starduct cable ladder: made of 1.5 ~ 2.0mm steel sheet. Finishes: ZAM K27 from Nippon Steel, Z18 Galvanized steel sheet, powder coating per request. Production: forming and punching machines to create stiffening ribs and slots on the sides. Sides and rungs are connected weldlessly by clinching machine to keep integrity for finish surface as well as improving corrosion resistance. Special design: the sides is produced with integrated coupler and gounding slot (with bronze grounding coin), this help to eliminate the use of separate couplers, to save up to 55% cost for connection. Production standard: RCVN 10688:2015/ IEC 61537:2006. Certificate of code conformation: SP 2781.20.17( System 5, Circular No.28/2012/TT-BKHCN Dated 12 Dec 3012) Certificated criteria : SWL in high and low temperatures. Safety test for suppoting system. Safe working load test for support on vertical installation. Impact test. Fire spreads test. Contribution to fire test. Surface resistance test. Thickness of coating and corrosion resistance test according to TCVN 10688:2015.IEC 61537:2006 |  |  |  | THANG MÁNG CÁP
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | Catalogue | PDF | CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN TCVN 10688:2015/IEC 61537:2006
2 | MÁNG CÁP VÀ TRUNKING - CABLE TRAY & TRUNGKING
2.1 | ĐOẠN MÁNG THẲNG |  |  | Máng cáp Starduct sản xuất bằng thép, độ dày từ 1.0mm và 1.2mm. Bằng vật liệu thép ZAM lớp mạ K27 của Nippon Steel hoặc thép mạ kẽm, lớp mạ Z18, Hoặc Thép mạ kẽm sơn tĩnh điện theo màu yêu cầu. Sản phẩm được đột dập, đùn uốn định hình, tạo các gân tăng cứng trên thành và lòng máng, tạo nên sản phẩm mỏng, nhẹ nhưng cứng, khỏe. Mối nối máng liền trên thành và lòng móng kiểu nỗi móc, không sử dụng miếng nối giúp thi công nhanh và chính xác. thẩm mỹ cao. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn RCVN 10688:2015/ IEC 61537:2006. Giấy chứng nhận hợp chuẩn số : SP 2781.20.17( System 5, Circular No.28/2012/TT-BKHCN Dated 12 Dec 3012) Các chỉ tiêu chứng nhận : Khả năng chịu tải trọng phân bố SWL trong điều kiện nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp(SWL). Thử nghiệm tải an toàn đối với hẹ quang treo và công son. Thử nghiệm tải an toàn với tay đỡ lắp trục đứng. Thử nghiệm chống va đập. Thử nghiệm khả năng cháy lan. Thử nghiệm độ góp cháy. Xác định trở kháng. Xác định điện trở suất bề mặt. Chiều dày lớp mạ và khả năng chống ăn mòn (Mạ kẽm và sơn tĩnh điện) theo TCVN 10688:2015.IEC 61537:2006 | Starduct cable tray: made of 1.5 ~ 2.0mm steel sheet. Finishes: ZAM K27 from Nippon Steel, Z18 Galvanized steel sheet, powder coating per request. Production: forming and punching machines to create stiffening ribs and slots for stronger and lighter construction. Special design: tray is produced with integrated coupler and gounding slot (with bronze grounding coin), this help to eliminate the use of separate couplers, to save up to 55% cost for connection. Production standard: RCVN 10688:2015/ IEC 61537:2006. Certificate of code conformation: SP 2781.20.17( System 5, Circular No.28/2012/TT-BKHCN Dated 12 Dec 3012) Certificated criteria : SWL in high and low temperatures. Safety test for suppoting system. Safe working load test for support on vertical installation. Impact test. Fire spreads test. Contribution to fire test. Surface resistance test. Thickness of coating and corrosion resistance test according to TCVN 10688:2015.IEC 61537:2006
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | Catalogue | PDF | TEST REPORT
D | THANH TREO UNISTAR - UNISTAR CHANNEL
1 | THANH ĐA NĂNG UNISTRAR UNISTAR CHANNEL |  | U4121 U4141 U4162 U4182 | Thanh đa năng Unistar sản xuất bằng thép ZAM K27, Thép mạ kẽm hoặc thép sơn tĩnh điện trên dây chuyền đột dập, formming và cắt tự động khẩu độ theo yêu cầu. Độ dày từ 1.2 đến 2.5mm (tùy size). Thanh đa năng Unistar ứng dụng rộng rãi trong hệ quang treo giá đỡ các phụ kiện, thiết bị hệ cơ điện như ống gió, thang máng cáp, ống nước, ống cứu hỏa... Hệ Unistar bào gồm nhiều phụ kiện nối chuyên dụng, cho phép người dùng linh hoạt chuyển đổi mô hình thiết kế, tạo ra nhiều phạm vi ứng dụng khác nhau trong công tác lắp đặt hệ MEP. Cây Unistar có răng dập rất sắc, giúp định vị spring nut ở cường độ cao. Sản phẩm có chiều dài tiêu chuẩn 6m, có thể cắt ngắn theo bản vẽ thiết kế từ nhà máy để thuận tiện trong vận chuyển, sử dụng, tiết kiệm chi phí và hao hụt cho khách hàng. | Starduct Unistar channel: made of 1.2 ~ 2.5mm steel sheet (depending on size). Finishes: ZAM K27 from Nippon Steel, Z18 Galvanized steel sheet, powder coating per request. Production: automatich forming, punching and cutting machines to create stiffening ribs and slots for stronger and lighter construction. Useful and complete fittings for various applications of MEP. Sharp grip teeth on return flange for strong positioning spring nuts Standard length : 3m & 6m (or cut by customer request at factory for convenience in transportation)
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | TEST REPORT
2 | GIÁ TREO CỤC NÓNG 1 TẦNG |  |  | Giá treo dàn nóng 1 tầng làm từ Thanh đa năng Unistar sản xuất bằng thép ZAM K27, Thép mạ kẽm hoặc thép sơn tĩnh điện trên dây chuyền đột dập, formming và cắt tự động khẩu độ theo yêu cầu. Độ dày từ 1.2 đến 2.5mm (tùy size). Giá treo 01 dàn nóng sử dụng để treo dàn nóng điều hòa ngoài ban công, ở trên cao, giúp giải phóng mặt bằng ban công để sử dụng vào sinh hoạt. Sản phẩm được thiết kế linh hoạt áp dụng cho các dàn nóng từ 9000BTU đến 48000 BTU của các hãng điều hòa phổ biến trên thị trường như Daikin, Mitsubishi, Samsung, LG... Sản xuất tại nhà máy cơ khí Starduct, từ thanh đa năng U4121 và U4141, sơn tĩnh điện màu ghi sáng, nước sơn tĩnh điện ngoài trờ, chất lượng cao, đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu | Hangers for A/C outdoor unit are made of Starduct Unistar channels: made of 1.2 ~ 2.5mm steel sheet (depending on size). Finishes: ZAM K27 from Nippon Steel, Z18 Galvanized steel sheet, powder coating per request. Production: automatich forming, punching and cutting machines to create stiffening ribs and slots for stronger and lighter construction. For hanging the A/C outdoor units in banconies to save area for users. Designed for many sizes of A/C outdoor units from 9000 BTU to 48000 BTU of wellknown braches such as Daikin, Mitsubishi, Samsung, LG...etc
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | TEST REPORT
3 | GIÁ TREO CỤC NÓNG 2 TẦNG |  |  | Giá treo dàn nóng 2 tầng làm từ Thanh đa năng Unistar sản xuất bằng thép ZAM K27, Thép mạ kẽm hoặc thép sơn tĩnh điện trên dây chuyền đột dập, formming và cắt tự động khẩu độ theo yêu cầu. Độ dày từ 1.2 đến 2.5mm (tùy size). Giá treo dàn nóng sử dụng để treo 2 dàn nóng điều hòa ngoài ban công, ở trên cao, giúp giải phóng mặt bằng ban công để sử dụng vào sinh hoạt. Sản phẩm được thiết kế linh hoạt áp dụng cho các dàn nóng từ 9000BTU đến 48000 BTU của các hãng điều hòa phổ biến trên thị trường như Daikin, Mitsubishi, Samsung, LG... Sản xuất tại nhà máy cơ khí Starduct, từ thanh đa năng U4121 và U4141, sơn tĩnh điện màu ghi sáng, nước sơn tĩnh điện ngoài trờ, chất lượng cao, đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu | 2-unit hangers for A/C outdoor unit are made of Starduct Unistar channels: made of 1.2 ~ 2.5mm steel sheet (depending on size). Finishes: ZAM K27 from Nippon Steel, Z18 Galvanized steel sheet, powder coating per request. Production: automatich forming, punching and cutting machines to create stiffening ribs and slots for stronger and lighter construction. For hanging the A/C outdoor units in banconies to save area for users. Designed for many sizes of A/C outdoor units from 9000 BTU to 48000 BTU of wellknown braches such as Daikin, Mitsubishi, Samsung, LG...etc
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | TEST REPORT
4 | Giá treo ngang Unistar |  |  | Giá treo dàn nóng kiểu treo tường làm từ thanh đa năng Unistar sản xuất bằng thép ZAM K27, Thép mạ kẽm hoặc thép sơn tĩnh điện trên dây chuyền đột dập, formming và cắt tự động khẩu độ theo yêu cầu. Độ dày từ 1.2 đến 2.5mm (tùy size). Bộ sản phẩm gồm 2 chiếc, để treo 01 dàn nóng kiểu ngang, trên tường. Giá được uốn tử U4121, dày 1.5mm, bao gốm nệm cao su chống dung. bịt đầu và sơn tĩnh điện màu ghi sáng, nước sơn ngoài trời chất lượng cao bởi dây chuyền sơn tĩnh điện tiêu chuẩn AAMA 2603-15 Phù hợp sử dụng với các máy 9000BTU đến 18000BTU cục bộ. | Cantilever bracket for A/C outdoor unit are made of Starduct Unistar channels: made of 1.2 ~ 2.5mm steel sheet (depending on size). Finishes: ZAM K27 from Nippon Steel, Z18 Galvanized steel sheet, powder coating per request. Production: automatich forming, punching and cutting machines to create stiffening ribs and slots for stronger and lighter construction. Designed for many sizes of A/C outdoor units from 9000 BTU to 18000 BTU of wellknown braches such as Daikin, Mitsubishi, Samsung, LG...etc
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | Pending
5 | Giá treo ngang sơn tĩnh điện |  |  | Giá treo dàn nóng kiểu treo tường làm từ thép tấm dày 3mm sản xuất bằng thép ZAM K27, Thép mạ kẽm hoặc thép sơn tĩnh điện trên dây chuyền đột dập, formming và cắt tự động khẩu độ theo yêu cầu. Bộ sản phẩm gồm 2 chiếc, để treo 01 dàn nóng kiểu ngang, trên tường. Giá được đột dập uốn từ thép tấm, bao gồm nệm cao su chống dung. bịt đầu và sơn tĩnh điện màu ghi sáng, nước sơn ngoài trời chất lượng cao bởi dây chuyền sơn tĩnh điện tiêu chuẩn AAMA 2603-15 Phù hợp sử dụng với các máy 9000BTU đến 48000BTU cục bộ. Vị trí treo trên tường, kiểu treo ngang. | Cantilever bracket for A/C outdoor unit are made of 3.0mm steel sheet (depending on size). Finishes: ZAM K27 from Nippon Steel, Z18 Galvanized steel sheet, powder coating per request. Production: automatich forming, punching and cutting machines to create stiffening ribs and slots for stronger and lighter construction. Provided with vibration absobsion rubber Designed for many sizes of A/C outdoor units from 9000 BTU to 48000 BTU of wellknown braches such as Daikin, Mitsubishi, Samsung, LG...etc
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | TEST REPORT
6 | Giá treo dọc sơn tĩnh điện |  |  | Giá treo dàn nóng kiểu treo tường làm từ thép tấm dày 3mm sản xuất bằng thép ZAM K27, Thép mạ kẽm hoặc thép sơn tĩnh điện trên dây chuyền đột dập, formming và cắt tự động khẩu độ theo yêu cầu. Bộ sản phẩm gồm 2 chiếc, để treo 01 dàn nóng kiểu ngang, trên tường. Giá được đột dập uốn từ thép tấm, bao gồm nệm cao su chống dung. bịt đầu và sơn tĩnh điện màu ghi sáng, nước sơn ngoài trời chất lượng cao bởi dây chuyền sơn tĩnh điện tiêu chuẩn AAMA 2603-15 Phù hợp sử dụng với các máy 9000BTU đến 48000BTU cục bộ. Vị trí treo trên tường, kiểu treo dọc dàn nóng | Cantilever bracket for A/C outdoor unit are made of 3.0mm steel sheet (depending on size). Finishes: ZAM K27 from Nippon Steel, Z18 Galvanized steel sheet, powder coating per request. Production: automatich forming, punching and cutting machines to create stiffening ribs and slots for stronger and lighter construction. Provided with vibration absobsion rubber Designed for many sizes of A/C outdoor units from 9000 BTU to 48000 BTU of wellknown braches such as Daikin, Mitsubishi, Samsung, LG...etc
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | TEST REPORT
7 | Giá đặt sàn Sơn tĩnh điện |  |  | Giá treo dàn nóng kiểu đặt sàn làm từ thép tấm dày 3mm sản xuất bằng thép ZAM K27, Thép mạ kẽm hoặc thép sơn tĩnh điện trên dây chuyền đột dập, formming và cắt tự động khẩu độ theo yêu cầu. Bộ sản phẩm gồm 2 chiếc, để treo 01 dàn nóng kiểu ngang, trên tường. Giá được đột dập uốn từ thép tấm, bao gồm nệm cao su chống dung. bịt đầu và sơn tĩnh điện màu ghi sáng, nước sơn ngoài trời chất lượng cao bởi dây chuyền sơn tĩnh điện tiêu chuẩn AAMA 2603-15 Phù hợp sử dụng với các máy 9000BTU đến 100,000BTU. Vị trí : Đặt sàn | Ground bracket for A/C outdoor unit are made of 3.0mm steel sheet (depending on size). Finishes: ZAM K27 from Nippon Steel, Z18 Galvanized steel sheet, powder coating per request. Production: automatich forming, punching and cutting machines to create stiffening ribs and slots for stronger and lighter construction. Product for outdoor unit put on floor, provided with vibration absobsion rubber Designed for many sizes of A/C outdoor units from 9000 BTU to 100000 BTU of wellknown braches such as Daikin, Mitsubishi, Samsung, LG...etc
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | Pending
E | ỐNG GIÓ MỀM - FLEXIBLE DUCT
1 | ỐNG MỀM KHÔNG BẢO ÔN D100 FLEXIBLE DUCT (UNINSULATED) |  | STF D100 ~ D450 | Ống gió mềm Starduct làm bằng nhôm lá mặt tráng PET. Khung xoắn bằng sợi thép carbon hàm lượng cao Không ô nhiễm không tạo chất độc trong quá trình hoạt động Không chứa clorine và cadimi Co giãn cao và chịu nhiệt tốt: chịu nhiệt ngắn hạn lên tới +150OC Chống chịu tốt đứt rách và các tác động vật lý khác Áp dụng cho các hệ thống thông gió công nghiệp, nhà ở, hệ thống điều hòa nhiệt độ và sưởi, các hệ thống dùng cho trung tâm lớn với áp suất cực đại tới 3000 Pa và các hệ thống có yêu cầu ống gió chống cháy. Khuyên dùng cho thông gió trong các trung tâm chăm sóc trẻ em, trường học, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng... | Starduct flex made of aluminum foil laminated with PET film Spiral frame from high carbon steel wire Pollution-free, no harmful substances emission during operation. No chlorine and cadmium content. High elasticity and temperature resi-stance: short term up to +150OC. High rupture and mechanical resisting features. Applied in residential and industrial ventilation, air conditioning and heating system, pre-ripheral section of large central utility systems with maximum pressure 3000 Pa and special fire-resistance requirements to air duct. Recommended for ventilation of child care centers, educational and media facilities, spa resort...
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | TEST REPORT
2 | ỐNG MỀM KHÔNG BẢO ÔN BỌC PVC D200 FLEXIBLE DUCT PVC COVER (UNINSULATED) |  | STC D100 ~ D450 | Ống gió mềm Starduct làm bằng nhôm lá mặt tráng PET. Dây cốt xoắn bằng thép carbon cao Không ô nhiễm không tạo chất độc trong quá trình hoạt động Không chứa clorine và cadimi Co giãn cao và chịu nhiệt tốt: chịu nhiệt ngắn hạn lên tới +150OC Chống chịu tốt đứt rách và các tác động vật lý khác Áp dụng cho các hệ thống thông gió công nghiệp, nhà ở, hệ thống điều hòa nhiệt độ và sưởi, các hệ thống dùng cho trung tâm lớn với áp suất cực đại tới 3000 Pa và các hệ thống có yêu cầu ống gió chống cháy. Khuyên dùng cho thông gió trong các trung tâm chăm sóc trẻ em, trường học, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng... | Starduct flex made of aluminum foil laminated with PET film Spiral frame from high carbon steel wire FEATURES Pollution-free, no harmful substances emission during operation. No chlorine and cadmium content. High elasticity and temperature resi-stance: short term up to +150OC. High rupture and mechanical resisting features. RECOMMENDED APPLICATIONS Applied in residential and industrial ventilation, air conditioning and heating system, pre-ripheral section of large central utility systems with maximum pressure 3000 Pa and special fire-resistance requirements to air duct. Recommended for ventilation of child care centers, educational and media facilities, spa resort...
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | TEST REPORT
3 | ỐNG GIÓ MỀM CÓ BẢO ÔN INSULATED FLEXIBLE DUCT |  | STI D100 ~ D450 | Ống gió mềm Starduct làm bằng nhôm lá mặt tráng PET. Dây cốt xoắn bằng thép carbon cao Không ô nhiễm không tạo chất độc trong quá trình hoạt động Không chứa clorine và cadimi Co giãn cao và chịu nhiệt tốt: chịu nhiệt ngắn hạn lên tới +150 C Chống chịu tốt đứt rách và các tác động vật lý khác Áp dụng cho các hệ thống thông gió công nghiệp, nhà ở, hệ thống điều hòa nhiệt độ và sưởi, các hệ thống dùng cho trung tâm lớn với áp suất cực đại tới 3000 Pa và các hệ thống có yêu cầu ống gió chống cháy. Khuyên dùng cho thông gió trong các trung tâm chăm sóc trẻ em, trường học, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng... | Starduct flex made of aluminum foil laminated with PET film Spiral frame from high carbon steel wire Pollution-free, no harmful substances emission during operation. No chlorine and cadmium content. High elasticity and temperature resi-stance: short term up to +150 C. High rupture and mechanical resisting features. Applied in residential and industrial ventilation, air conditioning and heating system, pre-ripheral section of large central utility systems with maximum pressure 3000 Pa and special fire-resistance requirements to air duct. Recommended for ventilation of child care centers, educational and media facilities, spa resort...
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | TEST REPORT
F | BỘ NỐI MỀM - FLEXIBLE CONNECTOR
1 | NỐI MỀM CHỐNG CHÁY FLEXIBLE CONNECTOR (FIRE RESIST) |  | SI | Vật liệu chính vải sợi thủy tinh được phủ silicon dày gấp đôi và dải tôn được phủ kẽm dày. Mối nối đặc biệt móc đôi kín khí giữa bạt nối và dải tôn Chịu nhiệt -70 C ~ +280 C Chịu nhiệt thời gian ngắn tới 310 C Dùng để đáp ứng mọi yêu cầu lắp đặt, áp dụng cho các hệ thống thông gió công nghiệp, thương mại, nhà ở để giảm rung lắc gây ra bởi các thiết bị thông gió treo, quạt và thiết bị khác. Lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng Đường mí ghép khỏe và kín khí Có các chiều rộng bạt nối và tôn nối khác nhau Chống cháy | The main material is double silicone coated glass fiber fabric and galvanized iron plate The two tight special seams between the fabric metal plate are airproof - 70 C ~ +280 C approx. Short time up to +280 C To meet every type of installation requi-rement, apply for industrial, commercial and residential ventilation system to eliminate vibrations cause by hanging unit, fan and other equipments. Easy and quick to be installed Strong air tight lock seams Available in various widths of fabric and metal Fire resistant
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | TEST REPORT
2 | NỐI MỀM KHÔNG CHỐNG CHÁY FLEXIBLE CONNECTOR |  | RO | Vật liệu chính vải cao su được phủ PVC dày gấp đôi và dải tôn được phủ kẽm dày. Mối nối đặc biệt móc đôi kín khí giữa bạt nối và dải tôn Chịu nhiệt trong khoảng -20OC ~ +80OC Dùng để đáp ứng mọi yêu cầu lắp đặt, áp dụng cho các hệ thống thông gió công nghiệp, thương mại, nhà ở để giảm rung lắc gây ra bởi các thiết bị thông gió treo, quạt và thiết bị khác. Lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng Đường mí ghép khỏe và kín khí Có các chiều rộng bạt nối và tôn nối khác nhau Chống cháy | The main material is double PVC coated rubber fabric and galvanized iron plate The two tight special seams between the fabric metal plate are airproof - 20 C ~ +80 C approx. To meet every type of installation requi-rement, apply for industrial, commercial and residential ventilation system to eliminate vibrations cause by hanging unit, fan and other equipments. Easy and quick to be installed Strong air tight lock seams Available in various widths of fabric and metal Fire resistant
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | TEST REPORT
G | ỐNG GIÓ MẠ KẼM - SQUARE STEEL DUCT
1 | Ống gió thép mạ kẽm |  |  | Ống gió mạ kẽm Starduct được sản xuất hoàn toàn và duy nhất bằng thép mạ kẽm, độ dày lớp mạ Z180 của Hoa Sen, độ dày từ 0.58mm đến 1.15mm. Ống được sản xuất trên auto line VI, gân tăng cứng kiểu sóng ngang liên tục với khoảng cách 80mm 1 gân theo tiêu chuẩn Smacna và DW142/144. Bích nối kiểu C/TDC/Bic thép V. Tăng cứng ban ngoài bằng U4121 bổ sung tiren chống với kích thước lớn. Ống được sản xuất hoàn thiện tại nhà máy, trám kín bằng keo silicon màu ghi, bọc nilon và giao thành phẩm tới dự án theo đơn đặt hàng | Rectangular duct is made of 0.58 ~ 1.15mm galvanized steel sheet, grade Z180. Production: on auto line VI, stiffening ribs are set as Smacna and DW142/144. Flanges: C/TDC/V. Reinforcing components: U4121 channels, threaded rods. Products are produced and finised in Starduct factory then sealing with grey silicone glue and wrapped with plastic membrane before shipping. | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | Qui chuẩn tính diện tích
H | ỐNG GIÓ CÁCH NHIỆT (EI) - INSULATED DUCT
1 | ỐNG GIÓ CÁCH NHIỆT (ỐNG GIÓ EI) |  |  | Ống gió cách nhiệt Starduct là loại ống mạ kẽm bọc lớp cách nhiệt Mgo dày 38mm+ Lớp chống cháy MgS04 dày 10mm, được sản xuất hoàn toàn và duy nhất bằng thép mạ kẽm, độ dày lớp mạ Z180 của Hoa Sen, độ dày 0.95mm Ống được sản xuất trên auto line VI, gân tăng cứng kiểu sóng ngang liên tục với khoảng cách 80mm 1 gân theo tiêu chuẩn Smacna và DW142/144. Bích nối kiểu TDC/Bic thép V. Tăng cứng ban ngoài bằng U4121 bổ sung tiren chống với kích thước lớn. Khung tăng cứng và Bic nối ống được bọc cách nhiệt bằng vật liệu cách nhiệt tương đương. Ống được sản xuất hoàn thiện tại nhà máy, trám kín bằng keo silicon chống cháy màu ghi, bọc nilon và giao thành phẩm tới dự án theo đơn đặt hàng Thử nghiệm chống cháy cách nhiệt theo qui định của QCVN06:2021/BXD | Starduct insulated duct is made of 0.95mm, Z180 steel sheet, covered with thermal insulation layer of 38mm+ MgO and fire resistant layer of 10mm MgS04 Production: on auto line VI, stiffening rib are set as Smacna và DW142/144. Flanges: TDC/V. Reinforcing components: U4121 channel, threaded rods and flanges are covered with same thermal insulation material. Products are produced and finised in Starduct factory then sealing with grey silicone glue and wrapped with plastic membrane before shipping. Test: product is tested as QCVN06:2021/BXD for fire protection duct | BẢN VẼ AUTOCAD | Catalogue | PDF | TEST REPORT
I | TIÊU ÂM - SILENCER
1 | Tiêu âm |  | SRD | Tiêu âm vuông nhiều vách STARDUCT (SRD) có thiết kế nhằm giảm thiểu sụt áp. Vách tiêu âm có độ rộng tương thích với tần số âm trung bình và cao trong khoảng nghe rõ của tai người. Hình thù của vách được tối ưu hóa để dễ dàng hấp thụ âm với mức sụt áp thấp nhất. Đầu và cuối của vách được thiết kế đặc biệt để phục hồi áp tĩnh hao hụt và giảm hiện tượng dòng quẩn cũng như tiếng ồn phát sinh.Tiêu âm Starduct sản xuất từ các vật liệu tiêu chuẩn như : Tôn vỏ mạ kẽm Z180, Hoa sen, dày từ 0.95 đến 1.15mm. Bộ lõi tiêu âm được làm từ tôn hoa sen đục lỗ dày 0.58mm, lớp mạ Z180, đục lỗ D4 mật độ >50%. Bông khoáng tỉ trọng 80kg/m3, Vải thủy tinh màu đen, tỉ trọng 162kg/m2. Tăng cứng vách tiêu âm bằng Unistar U4121. | STANDARD CONSTRUCTION FEATURE Galvanized, lockform casing constructed to Smacna standards. Slip connection at each end Aerodynamically shaped Galvanized gap plates between splitters to ensure close dimensional tolerances at air passagess. Perforated galvanized splitters complete with perforated diffuser tail sections. Splitters filled with acoustic rock wool . SPECIAL CONSTRUCTION OPTIONS Heavier gauge casings and perforated metal Continuously welded casings Special materials e.g stainless steel, aluminum flanges, access doors. Media protection: glass fiber cloth, film liner High transmission loss (HTL) casings
[6 empty] | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | Pending
2 | Tiêu âm cách nhiệt |  | SSD | Tiêu âm vuông nhiều vách cách nhiệt STARDUCT (SRD) có thiết kế nhằm giảm thiểu sụt áp. Vách tiêu âm có độ rộng tương thích với tần số âm trung bình và cao trong khoảng nghe rõ của tai người. Hình thù của vách được tối ưu hóa để dễ dàng hấp thụ âm với mức sụt áp thấp nhất. Đầu và cuối của vách được thiết kế đặc biệt để phục hồi áp tĩnh hao hụt và giảm hiện tượng dòng quẩn cũng như tiếng ồn phát sinh.Tiêu âm Starduct sản xuất từ các vật liệu tiêu chuẩn như : Tôn vỏ mạ kẽm Z180, Hoa sen, dày từ 0.95 đến 1.15mm ngoài cùng được bọc các lớp cách nhiệt dày 48mm, thử nghiệm chống cháy theo qui định của QCVN06:2021/BXD. Bộ lõi tiêu âm được làm từ tôn hoa sen đục lỗ dày 0.58mm, lớp mạ Z180, đục lỗ D4 mật độ >50%. Bông khoáng tỉ trọng 80kg/m3, Vải thủy tinh màu đen, tỉ trọng 162kg/m2. Tăng cứng vách tiêu âm bằng Unistar U4121. | STANDARD CONSTRUCTION FEATURE Galvanized, lockform casing constructed to Smacna standards. Slip connection at each end Aerodynamically shaped Galvanized gap plates between splitters to ensure close dimensional tolerances at air passagess. Perforated galvanized splitters complete with perforated diffuser tail sections. Splitters filled with acoustic rock wool . SPECIAL CONSTRUCTION OPTIONS Heavier gauge casings and perforated metal Continuously welded casings Special materials e.g stainless steel, aluminum flanges, access doors. Media protection: glass fiber cloth, film liner High transmission loss (HTL) casings | BẢN VẼ AUTOCAD | BIM | PDF | Pending
K | HỘP ĐIỀU CHỈNH LƯU LƯỢNG - VAV BOX
1 | Hộp điều chỉnh lưu lượng VAV BOX |  | SVAV | Starduct VAV box là một sản phẩm kỹ thuật cao và chính xác của Ngôi Sao Châu Á, nhà sản xuất các sản phẩm phụ trợ của hệ thống điều hòa không khí và thông gió có gần 20 năm kinh nghiệm tại Việt Nam. Ngôi Sao Châu Á có cơ sở hạ tầng công nghệ cao, chính xác để phục vụ sản xuất, có các nguồn nguyên vật liệu chất lượng cao như hệ thống điều khiển Belimo, Thụy Sĩ , Vỏ máy làm từ thép ZAM lớp mạ dày 270g/m2 của Nippon Steel, Nhật Bản. Vật liệu tiêu âm dày 25mm tỉ trọng 32kg/m2 đạt tiêu chuẩn phòng sạch y tế theo qui định của IQA. Sensor khí chuẩn quốc tế. Bạc van bằng đồng thau, Trục cánh vuông 10x10mm, Cánh van 2 lớp có gioăng kín khí bằng silicon chịu nhiệt tới 300 độ C. Sản phẩm VAV (Variable Air Volume units) được sản xuất, lắp ráp hoàn chỉnh tại nhà máy cơ khí Starduct, Được hiệu chỉnh chính xác đối với từng sản phẩm trước khi xuất xưởng bởi phòng kiểm định chất lượng độc lập của NSCA. VAV box Starduct đang trong quá trình tham gia chương trình đánh giá chứng nhận của AHRI theo tiêu chuẩn AHRI standard 880(I-P) 2017 (Variable air volume terminals certification program) Starduct VAV được thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO7244 đánh gái về tính rò rỉ của vỏ ngoài và cánh van. Thử nghiệm theo tiêu chuẩn AS1217.2-1985 về độ ồn và thử nghiệm theo ANSI/ASHREA 130-1996 of radiated and discharge sound power determination. | Starduct VAV box is a high-tech product made by Star Asia, manufacturer of ancillary products for air-conditioning and air- ventiliation with almost 20 years of experience in Vietnam. Star Asia has high-technology facilities to fulﬁll the manufacture of products, with high quality sources of materials and accessories from industry-leading suppliers. Casing made by ZAM steel, 270g/m2 from Nippon Steel, Japan, Controller by Belimo, Swistzeland, Two layers Damper blade with silicone heat resistances gasket, shaft by square bar 10*10mm, Bearing by brass... The product, VAV (Variable Air Volume units), is manufactured at the Starduct Mechanical Factory and have participated in AHRI's certiﬁcation program according to the AHRI standard 880(I-P) 2017 (Variable air volume terminals certiﬁcation program). Starduct VAV has been certiﬁed under the standard ISO7244 for rate of leakage from outer casing and blade. Ceryiﬁed under standard AS1217.2-1985 for noise and tested under ANSI/ASHREA 130-1996 of radiated and discharge sound power determination. | Catalogue sản phẩm
Download